婺源县许村村南加油站

安全现状评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年11月29日

婺源县许村村南加油站

安全现状评价报告

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

报告完成时间:2023年11月29日

婺源县许村村南加油站

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（公章）

2023年11月29日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

前      言

婺源县许村村南加油站是从事成品油零售经营的企业，加油站地处婺源县许村镇许村村南，主要经营0＃柴油和92＃汽油，最大储存能力为30m3，折算总储量为22.5m3，汽油、柴油单罐最大容积均为15m3，为三级加油站。建筑、设备均为自有。2021年取得上饶市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，证号：饶应急危化经许字[2021]0106003，有效期至2024年1月4日，许可经营范围为汽油、柴油。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）和《危险化学品安全管理条例》（国务院第645号令）及《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第55号令）的规定要求，危险化学品经营许可证有效期为3年。有效期满后，经营单位继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满前3个月内向原发证机关提出换证申请。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心受婺源县许村村南加油站的委托，2023年10月21日组织安全评价人员，针对该加油站经营、储存场所、经营条件、人员培训、安全生产管理制度、事故应急救援方面进行检查评价，依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）及国家安全生产监督管理总局安监管管二字[2003]38号《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》等现行危险化学品安全评价标准编制本安全现状评价报告。

在评价过程中，得到了婺源县许村村南加油站的大力支持。评价组全体成员对此表示感谢。

- 目     录

1、评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.1.1评价的目的	1

1.1.2评价的原则	1

1.2评价依据	2

1.2.1法律、法规、规章和规范性技术文件	2

1.2.2评价标准、规范	4

1.3评价范围及内容	5

1.4评价范围	5

1.5评价程序	6

2、加油站基本情况	7

2.1 加油站基本情况	7

2.2 加油站概况	8

2.2.1 加油站站址及周边环境	8

2.2.2 总平面布置	10

2.2.3主要工艺、设备、建筑物	12

2.2.4 消防、安全设施	14

2.2.5 安全管理体系	15

2.2.6加油站近三年来的变化	16

3、主要危险、有害因素分析	17

3.1 物料的危险、有害因素分析	17

3.2重大危险源辨识	20

3.3工艺过程危险、有害因素分析	23

3.3.1火灾、爆炸	23

3.3.2健康危害	25

3.4事故案例	25

4、评价单元的确定及评价方法选择	27

4.1评价单元的确定	27

4.1.1评价单元划分原则	27

4.1.2确定评价单元	27

4.2评价方法简介	27

4.2.1安全检查表分析法	27

4.2.2作业条件危险性评价法	28

4.2.3危险度评价	30

5 综合安全评价	32

5.1 汽车加油站现场检查表	32

5.1.1资质符合性评价	32

5.1.2安全管理符合性评价	32

5.1.3汽车加油站的基本设施和条件符合性评价	33

5.2作业条件危险性评价法（LEC）	49

5.2.1评价单元	49

5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果	50

5.3危险度评价	53

5.4综合安全评价	53

5.4.1总平面布置	53

5.4.2建（构）筑物及设备、管道	53

5.4.3消防、防雷、防静电、安全设施评价	54

5.5 危险化学品安全管理评价	54

5.6重大生产安全事故隐患判定分析	54

6、安全对策措施建议	57

6.1现场检查问题及整改情况	57

6.2安全对策措施建议	57

现场照片	61

附件	60

婺源县许村村南加油站

经营危险化学品

安全现状评价报告

# 1评价概述

## 1.1评价的目的和原则

### 1.1.1评价的目的

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第55号令）的要求，为加强危险品安全管理、保障社会安全，规范危险化学品经营销售活动，配合国家对危险化学品经营单位经营资质的行政许可工作。

本评价以实现系统安全为目的，在对系统存在的危险因素进行全面、深入分析的基础上，重点是考核、评价加油站为保障安全运营所采取的安全技术措施和管理措施的完备性、科学性、有效性，以判定该加油站是否具备国家规定的危险化学品经营单位的各项条件。

### 1.1.2评价的原则

本次对婺源县许村村南加油站从事成品油经营的安全现状评价所遵循的原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合企业的经营实际。

（3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

（4）诚信、负责，为企业服务。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律、法规、规章和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令【2021】第八十八号，自2021年9月1日起实施

《中华人民共和国劳动法》（1994年）国家主席令第28号（2018年12月29日修正）

《中华人民共和国消防法》国家主席令【2008】第6号（国家主席令【2021】第八十一号修订，自2021年4月29日起实施）

《危险化学品安全管理条例》国务院令【2011】第591号（2013年第645号修订）

《劳动保障监察条例》                 国务院令【2004】第423号

《生产安全事故应急条例》国务院令【2019】第708号2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，2019年4日1日起施行

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42号

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27号

《生产经营单位安全培训规定》安监总局第3号令（国家安监总局第63、80号令修改）

《危险化学品经营许可证管理办法》安监总局第55号令（安监总局第79号令修正）

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局第88号令（2019年7月11日应急管理部令第2号修正）

《江西省安全生产条例》2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订

《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

《生产经营单位安全培训规定》2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号修正

《危险化学品目录》（2015年版）安监总局等十部门第5号公告、应急管理部等十部门2022年第8号公告调整

《危险化学品经营许可证管理办法》2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修订

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三[2017]121号

《易制毒化学品管理条例》2018年9月18日国务院令第703号修订

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）国务院令第591号

《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）

《重点监管危险化学品名录》（2013年版）安监总管三【2013】13号

《高毒物品目录》卫法监发 [2003]142号

《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急部等四部【2020】第1号公告

《江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知》赣应急办字[2023]111号

### 1.2.2评价标准、规范

《汽车加油加气加氢站技术标准》                  GB50156-2021

《汽车加油加气站消防安全管理》                  XF/T3004-2020

《建筑设计防火规范》                 GB50016-2014（2018年版）

《建筑设计防火通用规范》                       GB 55037-2022

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                GB50058-2014

《供配电系统设计规范》                          GB50052-2009

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《建筑物防雷设计规范》                          GB50057-2010

《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005

《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》        GB39800.1-2020

《低压配电设计规范》                            GB50054-2011

《防止静电事故通用导则》                        GB12158-2006

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》  GB/T29639-2020

《液体石油产品静电安全规程》                    GB13348-2009

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》                                                  GB22380.1-2008    《成品油零售企业管理技术规范》                 SB/T10390-2004

《汽车加油(气)站、轻质燃油和液化石油气 汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》                                           AQ3001-2005

《加油站作业安全规范》                           AQ3010-2022

《危险场所电气防爆安全规范》                     AQ3009-2007

《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

《油气回收装置通用技术条件》                  GB/T 35579-2017

《油气回收系统防爆技术要求》                  GB/T 34661-2017

相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

1.2.3其他相关资料

- 营业执照

- 国有土地使用证

3、成品油零售经营批准证书

4、危险化学品经营许可证

5、SF双层罐产品合格证

6、建筑工程消防验收意见书

7、主要负责人和安全管理人员考核合格证

8、安全生产责任保险保险单

9、安全教育培训记录、安全事故应急预案备案登记表

10、安全生产管理制度、操作规程

11、安全费用台账

12、江西省防雷装置质量检测检验报告

13、总平面布置图

## 1.3评价范围及内容

## 1.4评价范围

本评价范围为婺源县许村村南加油站成品油储存及加油作业所涉及的危险化学品安全及安全管理方面。主要包括周边环境，平面布置，站内建（构）筑物，工艺设备，电气及消防设施，从业人员培训，安全生产管理等方面，根据有关法律、法规及标准规范的要求进行符合性、有效性评价。

如经营场所、储存条件、品种发生变化，不在本评价报告范围内。

## 1.5评价程序

评价程序见图1.5-1。

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

图1.5-1　评价工作程序图

# 2加油站基本情况

## 2.1 加油站基本情况

加油站基本情况见表2.1-1。

表2.1-1加油站基本情况

| 企业名称 |  | 婺源县许村村南加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 婺源县许村镇许村村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13870140759 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 |  | 个体工商户■ 百货商店（场）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非法人类别 |  | 分公司□ 办事机构□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 |  | 全民所有制 □ 集体所有制□ 私有制R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 |  | 婺源县市场和质量监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 夏志民 |  |  |  |  |  |  |  | 主管负责人 |  |  |  | 夏志民 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 2人 |  |  |  | 技术管理人数 |  |  |  | 1人 |  |  |  | 安全管理人数 |  |  |  |  |  | 1人 |  |  |
| 经营场所 |  | 地址 |  |  |  | 江西省上饶市婺源县许村镇许村村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产权 |  |  |  | 自有■ 租赁□ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存设施 |  | 地址 |  |  |  | 婺源县许村镇许村村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑结构 |  |  |  | 钢罐 |  |  |  |  |  |  | 储存能力 |  |  |  | 30 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产权 |  |  |  | 自有■ 租赁□ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要管理 制度名称 |  | 安全生产责任制度，安全教育、培训制度，安全检查制度，值班制度，火源管理制度，消防器材管理制度，电气管理制度，安全保卫制度，应急救援预案，各岗位操作规程等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 型号、规格 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 状况 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 干粉推车 |  |  | MFTZ35 |  |  |  |  | 1只 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火器 |  |  | MFZ5型 |  |  |  |  | 4只 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化碳灭火器 |  |  | 3kg |  |  |  |  | 4只 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石棉毯 |  |  | 1m2 |  |  |  |  | 6床 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防沙池 |  |  | 2m3 |  |  |  |  | 1个 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防铲、桶 |  |  | / |  |  |  |  | 1套 |  |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请经营危险化学品范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剧毒化学品 |  |  |  |  | 成品油（储量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 规模 |  |  | 用途 | 品名 |  |  |  | 规模 |  |  | 用途 |  |  | 品名 |  |  | 规模 |  |  |  | 用途 |
|  |  |  |  |  | 92#汽油 |  |  |  | 15m3 |  |  | 车用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0#柴油 |  |  |  | 15m3 |  |  | 车用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请经营方式 |  |  |  | 批发□ 零售■ 化工企业外设销售网点□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

加油站等级划分：

本站油罐区内设有2个卧式埋地油罐，其中15m³的0#柴油油罐1个、15m³的92#汽油油罐1个，油罐总容积为30m3，折算总容积22.5m3，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021对加油站的划分，该加油站属于三级加油站。

表2.1-2 加油站级别划分表

| 级别 | 油罐总容积（m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容积 | 单罐容积 |
| 一级 | 150＜V≤210 | V≤50 |
| 二级 | 90＜V≤150 | V≤50 |
| 三级 | V≤90 | 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50 |

## 2.2 加油站概况

### 2.2.1 加油站站址及周边环境

加油站地处婺源县许村镇许村村南，站区整体坐北朝南。

加油站所在位置见下图：

站区东面：农田；

站区南面：乡村道路，隔道路有集中设置东西走向的架空电力线（H=8m，有绝缘层）。

站区西面：山坡；

站区北面：山坡、罐区东北侧有一条南北走向架空通信线。

根据提供的总平面布置图和现场实地勘查，加油站站区周围50m范围内无重要建（构）筑物，该加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物防火距离见表2.2-1

表2.2-1油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物防火间距表

| 工艺装置名称 | 相对位置 | 建（构）筑物名称 | 检查记录（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐 | 南侧 | 乡道 | 14.5 |
|  |  | 架空电力线（H=8m，有绝缘层） | 20.5 |
|  | 东北 | 架空通信线 | 汽16，柴18.5 |
| 通气管管口 | 南侧 | 乡道 | 17.5 |
|  |  | 架空电力线（H=8m，有绝缘层） | 23.8 |
|  | 东北 | 架空通信线 | 汽16.3，柴16.5 |
| 加油机 | 南侧 | 乡道 | 7 |
|  |  | 架空电力线（H=8m，有绝缘层） | 14 |
|  | 东北 | 架空通信线 | 9 |

柴油加油机距离公路均为7.0m，汽油、柴油埋地油罐距离公路均为14.5m，汽油、柴油通气管管口距离乡道均为17.5m；西、北两侧均为毛竹山坡。

站房南侧有一东西走向的架空电力线和架空通信线通过，油罐区北侧外有一条架空通信线通过，最近的架空通信线距离汽油、柴油加油机均为9.0m，距离汽油、柴油埋地油罐分别为16.0m和18.5m，距离汽油、柴油通气管管口分别为16.3m和16.5m，架空电力线距离汽油、柴油加油机均为14.0m，距离汽油、柴油埋地油罐均为20.5m，距离汽油、柴油通气管管口均为23.8m。

项目用地周边50米范围内无饮用水源、水厂、水源保护区、机场以及地铁站出入口、风景名胜区和自然保护区、军事禁区、军事管理区、学校、医院、影剧院、体育场（管）等公共设施。

### 2.2.2 总平面布置

站内分为站房、加油区、油罐区。

加油站内水泥混凝土路面与公路相连，站区内地势平坦，地面坡度＜2%。

加油站进、出口敞开设置，进口宽8m，出口宽6m，进出口之间设有绿化带。油罐区位于加油区的西南侧，汽油、柴油埋地油罐距离站房分别为7.0m和4.0m。

站房：位于站区中南部，为单层建筑，砖混结构，现浇水泥砼顶。站房长9.0m，宽为3m，内设办公室和营业室等。

配电间设在站房的西侧，配电间距离汽油、柴油埋地油罐分别为16.8m和14.0m。

辅助区设有其它建筑物（厕所）。其它建筑物距离加油机12.0m；距离埋地油罐5.0m；距离通气管管口7.0m。

加油区：设置于站房北侧，为长7m，宽5m的现浇水泥砼顶，2个加油岛分别设置1根高5.5m的现浇水泥砼立柱，罩棚伸出加油机距离为2.0m。加油机面向公路沿东西向布置1排，共2台单枪加油机。由西向东依次为0#柴油单枪加油机和92#汽油单枪加油机，汽油、柴油加油机距离站房均为5.2m，距离配电间分别为7.5m和6.2m，2台加油机分别布置在2个加油岛上，每个加油岛长2.2m、宽1.2m、高0.20m。

油罐区：位于站房西南侧，由东向西依次设有15m30#柴油卧式储罐（南北向）1只和15m3 92#汽油卧式储罐（南北向）1只。采用密闭卸油，分设2个卸油点。卸油点设有静电接地报警仪。罐区外设置有人体静电释放仪卸油点距离站房6.0m，距离配电间15.5m，距离其它建筑物5.0m。油罐区内地面为沙子。

汽油、柴油通气管设置于油罐区中部，通气管高4.0m，管径为DN50。汽油、柴油通气管分开设置，集中敷设。距离配电间分别为18.7m和18.5m。

站房配电间内设有油罐智能液位监控仪1台，泄漏检测仪1台。

表2.2-2 站内设施之间的防火距离（m）

| 设施名称 | 相对位置 | 相邻设施名称 | 检查记录（m） | 标准要求(m) (GB50156-2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐 （三级站） | 南侧 | 站房 | 汽4.6，柴14 | 汽4，柴3 |
|  |  | 配电间 | 汽44，柴53 | 8.5 |
|  | 埋地油罐 |  | 0.5 | 0.5 |
| 通气管管口 | 南侧 | 站房 | 汽13，柴13.5 | 汽4，柴3.5 |
|  |  | 配电间 | 汽50，柴50.5 | 汽5，柴3 |
|  |  | 密闭卸油点 | 5 | 汽3，柴2 |
| 密闭卸油点 | 南侧 | 站房 | 14 | 5 |
|  |  | 配电间 | 55 | 4.5 |
| 加油机 | 东侧 | 站房 | 汽7.5，柴19.5 | 汽5，柴4 |
|  | 东南 | 配电间 | 汽29，柴37 | 汽6，柴3 |

### 2.2.3主要工艺、设备、建筑物

#### 2.2.3.1卸油、加油工艺

1 卸油工艺流程

卸油：汽油、柴油由汽车罐车运入站内，通过管道以密闭方式卸入汽油、柴油储罐内。埋地油罐均采用SF双层油罐（油罐内层钢制、外层为玻璃纤维增强塑料），SF双层油罐可杜绝油品渗漏带来的油品损失和环境污染。油罐设有高液位报警功能的液位检测系统。油罐设有泄漏报警仪，油罐的渗漏检测采用在线监测系统。汽油油罐车采用卸油油气回收系统，油罐车上的油气回收管道接口设手动阀门，密闭卸油管道接口处设快速接头及闷盖，站内油气回收管道接口前设手动阀门。油罐车卸油时的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管。罐车卸车设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。埋地油罐周围采用砂石回填。

①汽油卸油工艺：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的汽油卸油工艺，工艺流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

2 加油工艺流程

加油：加油采用正压吸入工艺。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。带油气回收的加油工艺流程图如下：

①汽油加油机加油工艺：本站建带汽油油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内。

加油枪

受油容器

真空泵

油气回收管道

埋地油罐罐

潜油泵

加油管道

加油机

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺，流程图如下：

埋地油罐罐

潜油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

#### 2.2.3.2主要设备、建筑物

15m392#汽油卧式储罐1个、15m30#柴油卧式储罐1个。

加油机为2台单枪加油机，其中1台为珠海市贝林加油设备有限公司生产的加油机，另外1台为广东贝林能源设备有限公司生产的加油机，型号均为BL1112Z，防爆编号分别为CNEx10.0774和CNEx15.1342，防爆标志分别为ExdmbibⅡAT3和ExdmbⅡAT3Gb的防爆自控加油机。

站房1座，站房为单层，砖混结构，现浇砼顶；其它建筑物（厕所）1座，均为单层，砖混结构。

加油区罩棚一个，罩棚长7m，宽5m，为现浇水泥砼顶。

表2.3-1主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋储罐 | 15m3SF双层 | 个 | 1 | 汽油 |
| 2 | 地埋储罐 | 15m3SF双层 | 个 | 1 | 柴油 |
| 4 | 加油机 | BL1112Z | 台 | 1 | 生产企业：珠海市贝林加油设备有限公司 防爆标志：ExdibmbⅡAT3 流量范围：（5~45）L/min |
| 5 | 加油机 | BL1112Z | 台 | 1 | 生产企业：广东贝林能源设备有限公司 防爆标志：ExdibmbⅡAT3 Gb 流量范围：（5~45）L/min |
| 6 | 液位监控仪 | CJ-FCP | 台 | 1 | 长疆实业 |
| 7 | 防爆型渗漏报警仪 | SLD-8 | 台 | 1 | 长疆科技 |
| 8 | 人体静电释放报警器 | BM-PSA DC3.6V | 台 | 1 |  |

- 2.2.4 消防、安全设施

1、消防设施：

加油站设有35kg推车式干粉灭火器1只，5kg手提式干粉灭火器4只，2m3消防沙池1个，灭火毯2床，灭火器材放在加油岛、站房、储罐区等处。

2、安全设施：

油罐为埋地式。油罐设有通气管，通气管口设有阻火器，通气管高约4.0m。油储罐出油管、通气管直接单独通往油罐，油罐有操作井、量油孔，卸油管采用内设金属丝的软管。油罐设有液位监控仪和泄漏检测仪。

储罐区内输油管法兰已跨接，储罐区外输油管线采用地沟填沙敷设。

加油机采用防爆型微控制计量加油机。加油机设置安全拉断阀。

加油机设置了事故紧急切断按钮，事故状态下能手动停加油机。

卸油区域设置有人体静电导除仪和静电报警仪。

加油站罩棚顶设有避雷装置，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内；防雷装置经江西赣象防雷检测中心有限公司婺源县分公司检测符合要求，报告编号：WY1152017012雷检字【2023】00017，有效期至：2024年4月16日。

站内采用地沟式电缆敷设到加油机，站内用电、照明设备开关设在站房内。

3、劳动保护用品

劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

4、安全标志

加油作业区、油罐区设有防火防爆类安全警示标志、颜色标识，油罐、加油机、卸油口及油气回收接口均设有油品标识或油气回收标识。

5、事故照明

加油站营业室、罩棚等设置事故照明。

6、监控系统

双层油罐及双层管线渗漏检测系统，渗漏检测采用在线监测系统，每座双层油罐设置1只渗漏检测传感器，当检测到发生渗漏时设于配电间内的主机发出声光报警。

油罐设有高液位报警仪，卸油时油料达到油罐容量90％时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐在最95％时，能自动停止油料继续进罐。

- 2.2.5 安全管理体系

该加油站制定了各岗位安全生产职责，明确规定了各级领导和各岗位人员的安全生产职责和要求。

制定了各种安全管理制度，包括：全员岗位安全责任制度、安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，安全风险分级管控制度、特种作业管理制度，变更管理制度，劳动保护用品使用和管理制度，安全生产隐患排查治理制度，生产安全事故紧急处置规程和应急预案，生产安全事故报告和处理制度，安全投入制度等。制定了加油、接卸油、人工计量等岗位操作安全规程。

配电间内未设置操作规程，评价小组向加油站反馈后，加油站已整改，整改回复见附件。

加油站制定了事故应急预案，于2023年11月30日在上饶市应急管理局备案，备案编号：YJY361130-2023-003。

2023年9月20日，加油站组织了主题为“学习四会”的安全教育培训。

2023年10月8日，加油站进行了主题为“婺源县许村村南加油站加油车辆着火应急预案演练”的应急演练，对该次演练进行了记录及总结。

加油站依法办理了从业人员工伤保险以及安全责任保险。见附件。

加油站安全投入方面，主要为安全责任保险、消防设施（灭火器）的更换、维护，防静电工作服的更换以及防雷防静电检测等的资金投入，台账见附件。

### 2.2.6加油站近三年来的变化

近三年来，加油站周边环境未发生变化，加油站经营方式未发生变化。加油工艺、技术未发生改变。

该加油站主要安全投入为安全责任险、消防设施（灭火器）的更换、维护，防静电工作服的更换以及防雷防静电检测等方面的投入，加油站的安责险保险缴纳正常，应急演练等安全生产工作正常开展，站内各类安全标识设置完好有效。

经核实，该站经营情况正常，未发生人员伤亡事故。

# 3主要危险、有害因素分析

## 3.1 物料的危险、有害因素分析

表3.1-1 汽油

| 品 名 | 汽油 | 别 名 |  | 危险货物编号 | 1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | gasoline;petrol |  | 危险性类别 | 第3.1类闪点易燃液体 |  |
| 化学类别 | 烷烃 | 分 子 式 |  | CAS号 | 8006-61-9 |
| 主要成分 | C4～C12脂肪烃和环烷烃。 |  |  | UN编号 | 1203 |
| 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用作汽油的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止，可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎、重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动的清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人或呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |
| 理化特性 | 燃烧性：易燃 闪点：-50 引燃温度：（℃）415～530爆炸下限：1.3％ 爆炸上限： 6.0％ 最大爆炸压力：（MPa）0.813 熔点（℃） <-60 沸点（℃） 40～200相对密度（水＝1） 0.70-0.79 相对密度（空气＝1） 3.5 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 禁忌物： 强氧化剂。 燃烧（分解）产物： 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |

| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |
| --- | --- |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 包装 贮运 注意 事项 | 包装分类：Ⅰ 包装标志：7 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱 贮运注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 防护措施 | 车间卫生标准 中国MAC（mg/m3） 300[溶济汽油] 前苏联MAC（mg/m3） 300 美国TVL-TWA ACGIH 300ppm,890mg/m3 美国TLV-STEL CGIH 500ppm,1480mg/m3 检测方法 气相色谱法 工程控制 生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学防护眼镜。 身体防护:穿防静电工作服。 手防护:戴防苯耐油手套。 其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 毒理学 资料 | 急性毒性 LD50 67000mg/kg（小鼠经口） LC50 103000mg/m3，2小时（小鼠吸入） 刺激性 人经眼140ppm（8小时），轻度刺激。 亚急性和慢性毒性 大鼠吸入3g/m3，12～24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3，130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周,8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应该给予特别注意。 |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。在专用废弃场所掩埋，或用焚烧法处置。 |

表3.1-2 柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险货物编号 | 1674 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 分 子 量 |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）： <-18 沸点（℃）： 282-338 相对密度（水＝1）： 0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙A类 闪点：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

特殊危险化学品的辨识

（1）剧毒化学品

根据《危险化学品目录》（2015年版）安监总局等十部门第5号公告（应急管理部等十部门2022年第8号公告）的规定，该站不涉及剧毒化学品。

（2）易制毒化学品辩识

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第666号）的规定，该站不涉及易制毒化学品。

（3）易制爆危险化学品辩识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，该站不涉及易制爆危险化学品。

（4）监控化学品辩识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）的规定，该站不涉及监控化学品。

- 高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》卫法监发 [2003]142号的规定，该站不涉及高毒物品。

（6）重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013年版）的规定，该加油站汽油属于重点监管的危险化学品，因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

（7）特别管控危险化学品的辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，经辨识，该站汽油属于特别监控危险化学品。

## 3.2重大危险源辨识

《危险化学品重大危险源辨识》规定：

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1,q2 , …qn －每种危险化学品实际存在量，t；

Q1,Q2…Qn－与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按最大设计量确定。

根据规定，加油站油罐区埋地油罐为储存单元，见下表3.2-1。

表3.2-1 储存单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区埋地油罐 | 1个15m³0#柴油罐 1个15m³92#汽油罐 | 埋地油罐 |

按《危险化学品目录》指南附件，列出涉及的危险化学品分类信息表，见表3.2-2。

表3.2-2 危险化学品分类信息表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾 类别 | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 爆炸极限（%） | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 甲B | -50～10 | 40～200 | 1.3～6.0 | 86290-81-5 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
| 1674 | 柴油 | 丙A | ≥60 | 282～338 | - | - | 易燃液体,类别3 |

根据GB18218-2018的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见表3.2-3、表3.2-4。

表3.2-3 GB18218-2018表1列出的物质

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 汽油 |  | 86290-81-5 | 200 |  |

表3.2-4 GB18218-2018表2列出的物质

| 序号 | 名称 | 危险性分类及说明 | 状态 | 临界量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W5.4 | 柴油 | 易燃液体，类别3 | -不属于W5.1或W5.2的其它类别三 | 5000 |  |

危险化学品重大危险源可分为生产单元和储存单元危险化学品重大危险源。本项目生产单元、储存单元各1个，分别为加油区、油罐区。

（1）加油区：单元内涉及重大危险源辨识范围的危险化学品为汽油和柴油，其存在于加油管道、加油机及加油车辆的油箱内。

本站共1把汽油加油枪，1把柴油加油枪，设汽油加油枪和柴油加油枪同时给汽车加油，每辆汽油车按加油量60L计算，则加油区汽油最大存在量为0.06m³，折算质量单位约为0.045吨。每辆柴油车按加油量80L计算，则加油区柴油最大存在量为0.08m³，折算质量单位约为0.064吨。最大量远小于其临界量，故加油区不构成危险化学品重大危险源。

- 油罐区：包括容积分别为15m392#汽油罐1个和15m30#柴油罐1个，单元内涉及重大危险源辨识范围的危险化学品为汽油（易燃液体，类别2）和柴油（易燃液体，类别3 W5.4）。汽油和柴油的临界量分别为200t、5000t。本加油站汽油罐总容量为15m3，最大设计储量为11.25t，柴油罐总容量为15m3，最大设计储量为12.75t。根据表3.2-1，列出该加油站危险化学品重大危险源辨识表，如下：

表3.2-5 加油站危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | β值 | q/Q | βq/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 11.25 | 1 | 0.05625 | 0.05625 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 12.75 | 1 | 0.00255 | 0.00255 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.0588 | 0.0588 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑ q/Q=0.0588＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |  |

辨识结果：加油站油罐区和加油区2个单元的危险化学品均未构成危险化学品重大危险源。

## 3.3工艺过程危险、有害因素分析

### 3.3.1火灾、爆炸

一、加油机爆炸危险区域划的分布范围与等级见表3.3-1。

表3.3-1防爆区域划分图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分 |  | 1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。 2、人孔井内部空间、以通气管管口为中心，半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、距人孔井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分 |  | 1、地面油罐和油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。 2、以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机壳体内部空间应划分为1区。 2、以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。 |

二、经营过程火灾、爆炸危险性辨识分析

根据3.1节物料的燃烧、爆炸性，汽油具有燃烧、爆炸性，且其闪点低，自燃温度低，又属挥发性物质。柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从通气管中呼出大量油气；

（7）加油过程中的油气挥发。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花；

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花；

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等；

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电；

（5）防雷系统失效，出现雷电火花；

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；

（2）外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无绳电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

### 3.3.2健康危害

根据3.1节物料的健康危害，人体长期按触汽油、柴油蒸汽或液体将对人体产生不良影响，如接触到高浓度蒸汽时，可能发生中毒事故。

## 3.4事故案例

案例1：

2001年6月22日，某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油。21时40分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重伤，烧伤面积超过80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导致事故发生的根本原因，加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例2：

1997年7月12日晚23时左右，一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油站的中间道90号汽油加油机旁停车加油。车停稳熄火后，加油员按照作业规程给汽车加油。当对油箱加注了7升汽油时，油箱内突然向外串火，加油员急忙从油箱中向外拔加油枪时，少量汽油溅在手背和衣服上，加油员的手背和衣服都着了火苗。当时中巴车内的乘客十分惊慌，有的乘客急忙夺门而逃，有的乘客从车窗往下跳。而此时加油员没有慌乱，立即关闭了加油机，一面扑打自己身上的火苗，一面向不远处放置的消防器材跑去，迅速打开35Kg干粉灭火器，喷灭自己身上的火苗并向油箱猛喷干粉，其他加油员也赶来支援，在短短的几秒钟内扑灭了油箱大火，及时地防止了一次后果不堪设想的火灾事故。

事后分析着火原因，明确了在加注汽油的过程中,油箱内突然向外串火是由于静电放电引燃油蒸汽造成。而油箱在加油时产生静电放电并着火的原因是多方面的，一是有可能是加油枪内静电导出线由于长期使用经常弯曲而折断；二是有可能加油机静电接地线断路；有可能加油机静电接地电阻值超过规定值；三是有可能油箱内含有杂质较多，致使加油枪注油过程中产生的静电较多，当静电荷积累到放电电压时，产生静电放电，引燃了油蒸汽。在排除了前二个可能后，事故原因终于找到，由于油箱内含有杂质多致使加油枪注油过程中产生了大量静电荷积聚，使静电的放电能量超过可燃气体的最小点燃的能量，从而引发静电放电，是导致串火的直接原因。

# 4评价单元的确定及评价方法选择

## 4.1评价单元的确定

### 4.1.1评价单元划分原则

具体按以下原则进行单元划分：

1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3）将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。

### 4.1.2确定评价单元

根据评价单元划分的原则，结合本项目装置自身的工艺特点，本报告以装置功能为主划分评价单元，总体上划分为以下4个单元，见表4.1-1。评价中再根据实际需要进一步细化成下一级评价单元。

表4.1-1 评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选址及周边距离 | 加油站区 |
| 2 | 平面布置 | 站房、加油机、储油罐 |
| 3 | 工艺设施、消防 | 加油机、储油罐 |
|  |  | 配电室、消防器材 |
| 4 | 安全管理单元 | 安全管理组织机构、责任制、安全操作规程及应急救援预案 |

## 4.2评价方法简介

### 4.2.1安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

### 4.2.2作业条件危险性评价法

#### 4.2.2.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

#### 4.2.2.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

#### 4.2.2.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2-1。

表4.2 -1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2-2。

表4.2-2  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2-3。

表4.2-3 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

#### 4.2.2.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在70－100之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2-4。

表4.2-4 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

### 4.2.3危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制 “危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险长分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表，见表4.2-5。

表4.2-5 危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4.2-6。

表4.2-6 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

# 5 综合安全评价

## 5.1 汽车加油站现场检查表

### 5.1.1资质符合性评价

表5.1-1  资质符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站成品油经营批准证书 | 有 | 符合要求 |
| 2 | 加油站营业执照 | 有 | 符合要求 |
| 3 | 加油站消防验收意见书 | 有 | 符合要求 |
| 4 | 加油站防雷防静电检测报告 | 有 | 符合要求 |
| 5 | 《危险化学品经营许可证》 | 有 | 符合要求 |

### 5.1.2安全管理符合性评价

表5.1-2安全管理符合性评价表

| 序号 | 检查内容 |  | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、岗位责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案 |  |  |  |  |
| 1 | （一）各级各类人员的安全管理责任制 |  |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 |  | 有 | 合格 |
|  | 2、加油员安全职责 |  | 有 | 合格 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 |  | 有 | 合格 |
|  | 4、安全员安全职责 |  | 有 | 合格 |
| 2 | （二）安全管理制度制度 |  |  |  |
|  | 1、教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理等制度。 |  | 有 | 合格 |
|  | 2、巡回检查、夜间和节假日值班制度 |  | 有 | 合格 |
| 3 | （三）操作规程 |  |  |  |
|  | (一)卸油操作规程： |  |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近)，15分钟后计量。 |  | 已检查 | 合格 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 |  | 核对油品是否相符，确认卸油罐的空容量。 | 合格 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，司机和卸油工均不得离开作业现场。 |  | 司机和卸油工均未离开作业现场。 | 合格 |
|  |  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 合格 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后(约5分钟)再起动。 |  | 是 | 合格 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 |  | 雷雨天气未进行卸油作业。 | 合格 |
|  | (二)加油操作规程 |  |  | 合格 |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 |  | 着防静电工作服，未穿钉子鞋，未在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 合格 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 |  | 是 | 合格 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 |  | 未向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 合格 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 |  | 是 | 合格 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 |  | 电闪雷击时不进行加油作业 | 合格 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 |  | 是 | 合格 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 |  | 是 | 合格 |
| 4 | （四）事故应急救援预案 |  |  |  |
|  | 编制事故应急救援预案。 |  | 有 | 符合要求 |
|  | 有演练记录。 |  | 有 | 符合要求 |
| 二、安全管理组织 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。 |  | 有 | 合格 |
| 三、从业人员状况 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 |  | 主要负责人和安全管理员共2人取得危化品安全管理合格证。 | 合格 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 |  | 本单位培训 | 合格 |
| 四、汽车加油站的基本设施和条件 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。4.0.1 |  | 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利、用户使用方便的地方。 | 合格 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级加油站。4.0.2 |  | 三级站。 | 合格 |
| 3 | 城市建成区内的加油站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。4.0.3 |  | 不在城市干道交叉口附近。 | 合格 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油站的作业区。4.0.12 |  | 无架空电力线跨越加油区。 | 合格 |
| 5 | 与汽车加油站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油站用地范围。4.0.13 |  | 无无关的可燃介质管道穿越加油站用地范围。 | 合格 |

### 5.1.3汽车加油站的基本设施和条件符合性评价

#### 5.1.3.1加油站基本要求符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站基本要求进行符合性评价，见表5.1-3。

表5.1-3加油站基本要求符合性评价表

| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 标准 条款 | 检查记录 | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向加油站供油，可采取罐车运输或管道输送的方式。 |  |  |  | 3.0.1 | 采取罐车运输 | 符合要求 |
| 2 | 加油站可与除CNG加气母站外的其他各类加气地联合建站，各类天然气加气站可联合建站。加油加气站可与电动汽车充电设施联合建站。 |  |  |  | 3.0.2 | 独立加油站 | 符合要求 |
| 3 | 加油加气站可经营国家行证许可的非油品业务，站内可设置柴油尾气处理液加注设施。 |  |  |  | 3.0.8 | 站内未设置柴油尾气处理液加注设施。 | 符合要求 |
| 4 | 加油站的等级划分 | 级别 | 总容积 | 单罐容积 | 3.0.9 | 该加油站折算总容积：22.5m3；单罐容积：汽油罐15m3、柴油罐15m3； 加油站的等级：三级。 | 符合要求 |
|  |  | 一级 | 150＜V≤210 | V≤50 |  |  |  |
|  |  | 二级 | 90＜V≤150 | V≤50 |  |  |  |
|  |  | 三级 | V≤90 | 汽油罐：V≤30. 柴油罐：V≤50 |  |  |  |

#### 5.1.3.2加油站站址选择符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站站址选择进行符合性评价，见表5.1-4。

表5.1-4加油站站址选择符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 | 4.0.1 | 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利的地方。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加油加气合建站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加油加气合建站。 | 4.0.2 | 三级站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 未在城市干道的交叉路口附近 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的加油作业区 | 符合要求 |
| 5 | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。 | 4.0.13 | 无可燃截止管道穿越加油站用地范围。 | 符合要求 |
| 6 | 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。 | 4.0.4 | 详见表5.1-5~6。 |  |

5.1.3.2.1汽油设备与站外建（构)筑物的安全间距符合性评价

表5.1-5汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距评价表

| 站外建（构）筑物 |  |  |  | 汽油（埋地油罐） | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 三级站 |  |  |
|  |  |  |  | 有卸油和加油油气回收系统■ |  |  |
| 重要公共建筑物 |  |  |  | 35 | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 |  |  | 11 | \ | \ |
|  | 二类保护物 |  |  | 8.5 | \ | \ |
|  | 三类保护物 |  |  | 7 | \ | \ |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 10.5 | \ | \ |
| 室外变配电站 |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  | 15.5 | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  | 5.5 | \ | \ |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  |  |  | 5 | 14.5 | 合格 |
| 架空通信线路 |  |  |  | 5 | 16 | 合格 |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 |  |  | 6.5 | \ | \ |
|  | 有绝缘层 |  |  | 5 | 20.5 | 合格 |
| 站外建（构）筑物 |  |  |  | 汽油（通气管管口） | 检查情况 | 结论 |
|  |  |  |  | 三级站 |  |  |
|  |  |  |  | 有卸油和加油油气回收系统■ |  |  |
| 重要公共建筑物 |  |  |  | 35 | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 民用建筑物 保护类别 | 一类保护物 |  |  | 11 | \ | \ |
|  | 二类保护物 |  |  | 8.5 | \ | \ |
|  | 三类保护物 |  |  | 7 | \ | \ |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 10.5 | \ | \ |
| 室外变配电站 |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  | 15.5 | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  | 5 | \ | \ |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  |  |  | 5 | 17.5 | 合格 |
| 架空通信线路 |  |  |  | 5 | 16.3 | 合格 |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 |  |  | 6.5 | \ | \ |
|  | 有绝缘层 |  |  | 5 | 23.8 | 合格 |
| 站外建（构）筑物 |  |  |  | 汽油加油机 | 检查情况 | 结论 |
|  |  |  |  | 三级站 |  |  |
|  |  |  |  | 有卸油和加油油气回收系统■ |  |  |
| 重要公共建筑物 |  |  |  | 35 | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 |  |  | 一类保护物 | 11 | \ | \ |
|  |  |  | 二类保护物 | 8.5 | \ | \ |
|  |  |  | 三类保护物 | 7 | \ | \ |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 10.5 | \ | \ |
| 室外变配电站 |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  | 15.5 | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  | 5 | \ | \ |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  |  |  | 5 | 7 | 符合 |
| 架空通信线路 |  |  |  | 5 | 9 | 符合 |
| 架空电力线路 |  | 无绝缘层 |  | 6.5 | \ | \ |
|  |  | 有绝缘层 |  | 5 | 14 | 符合 |

备注：“\”表示该项目不涉及，以下相同。

5.1.3.2.2柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距符合性评价

表5.1-6柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距评价表

| 站外建（构）筑物 |  |  |  |  | 柴油（埋地油罐） | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 三级站 |  |  |
| 重要公共建筑物 |  |  |  |  | 25 | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  |  | 10 | \ | \ |
| 民用建筑物 保护类别 |  | 一类保护物 |  |  | 6 | \ | \ |
|  |  | 二类保护物 |  |  | 6 | \ | \ |
|  |  | 三类保护物 |  |  | 6 | \ | \ |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  | 9 | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  | 9 | \ | \ |
| 室外变配电站 |  |  |  |  | 12.5 | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  |  | 15 | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  |  | 3 | \ | \ |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  |  |  |  | 3 | 14.5 | 符合 |
| 架空通信线路 |  |  |  |  | 5 | 18.5 | 符合 |
| 架空电力线路 |  | 无绝缘层 |  |  | 6.5 | \ | \ |
|  |  | 有绝缘层 |  |  | 5 | 20.5 | 符合 |
| 站外建（构）筑物 |  |  |  | 柴油（通气管管口） |  | 检查情况 | 结论 |
|  |  |  |  | 三级站 |  |  |  |
| 重要公共建筑物 |  |  |  | 25 |  | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 10 |  | \ | \ |
| 民用建筑物 保护类别 |  |  | 一类保护物 | 6 |  | \ | \ |
|  |  |  | 二类保护物 | 6 |  | \ | \ |
|  |  |  | 三类保护物 | 6 |  | \ | \ |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 9 |  | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 9 |  | \ | \ |
| 室外变配电站 |  |  |  | 12.5 |  | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  | 15 |  | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  | 3 |  | \ | \ |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  |  |  | 3 |  | 17.5 | 符合 |
| 架空通信线路 |  |  |  | 5 |  | 16.5 | 符合 |
| 架空电力线路 |  |  | 无绝缘层 | 6.5 |  | \ | \ |
|  |  |  | 有绝缘层 | 5 |  | 23.8 | 符合 |
| 站外建（构）筑物 |  |  |  | 柴油加油机 |  | 检查情况 | 结论 |
|  |  |  |  | 三级站 |  |  |  |
| 重要公共建筑物 |  |  |  | 25 |  | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 10 |  | \ | \ |
| 民用建筑物 保护类别 |  |  | 一类保护物 | 6 |  | \ | \ |
|  |  |  | 二类保护物 | 6 |  | \ | \ |
|  |  |  | 三类保护物 | 6 |  | \ | \ |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 9 |  | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 9 |  | \ | \ |
| 室外变配电站 |  |  |  | 12.5 |  | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  | 15 |  | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  | 3 |  | \ | \ |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  |  |  | 3 |  | 7 | 符合 |
| 架空通信线路 |  |  |  | 5 |  | 9 | 符合 |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 |  |  | 6.5 |  | \ | \ |
|  | 有绝缘层 |  |  | 5 |  | 14 | 符合 |

由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，项目选址及外部距离符合有关标准的规定。因此，建设项目与站外建筑的距离满足《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的要求。

#### 5.1.3.3加油站站内平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站站内平面布置进行符合性评价，见表5.1-7。站内设施之间的防火间距见表5.1-8。

表5.1-7加油站站内平面布置符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 5.0.1 | 分开布置 | 合格 |
| 2 | 站区内停车场和道路应符合下列规定：①单车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于6m。②站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；③站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8％，且宜坡向站外；④作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 5.0.2 | 道路为单车道，宽度大于4m。道路转弯半径大于9m。未设置停车位。道路路面为水泥路面。 | 合格 |
| 3 | 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.5 | 无“明火地点”或“散发火花地点” | 合格 |
| 4 | 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 5.0.7 | \ | \ |
| 5 | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电间布置在作业区外 | 合格 |
| 6 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 5.0.9 | 站房布置在爆炸危险区域外，不存在明火设施 | 合格 |
| 7 | 当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体设施的防火间距，应符合本标准第4.0.4条~4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设有明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.10 | \ | \ |
| 8 | 汽车加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 未超出 | 合格 |
| 9 | 汽车加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4中的安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4. 0. 4的相关规定。 | 5.0.12 | \ | \ |

表5.1-8加油站站内设施之间的防火距离检查表

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求（m） | 实际距离（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油埋地油罐 | 站房 | 4 | 7 | 合格 |
| 2 | 柴油埋地油罐 | 站房 | 3 | 4 | 合格 |
| 3 | 汽油埋地油罐 | 配电间 | 4.5 | 16.8 | 合格 |
| 4 | 柴油埋地油罐 | 配电间 | 3 | 14 | 合格 |
| 5 | 埋地油罐 | 埋地油罐 | 0.5 | 0.5 | 合格 |
| 6 | 汽油通气管管口 | 站房 | 4 | 6.6 | 合格 |
| 7 | 柴油通气管管口 | 站房 | 3.5 | 6 | 合格 |
| 8 | 汽油通气管管口 | 配电间 | 5 | 18.7 | 合格 |
| 9 | 柴油通气管管口 | 配电间 | 3 | 18.5 | 合格 |
| 10 | 密闭卸油点 | 站房 | 5 | 6 | 合格 |
| 11 | 密闭卸油点 | 配电间 | 4.5 | 15.5 | 合格 |
| 12 | 密闭卸油点 | 柴油通气管管口 | 2 | 5 | 合格 |
| 13 | 密闭卸油点 | 汽油通气管管口 | 3 | 5 | 合格 |
| 14 | 汽油加油机 | 站房 | 5 | 5.2 | 合格 |
| 15 | 柴油加油机 | 站房 | 4 | 5.2 | 合格 |
| 16 | 汽油加油机 | 配电间 | 6 | 7.5 | 合格 |
| 17 | 柴油加油机 | 配电间 | 3 | 6.2 | 合格 |

#### 5.1.3.4加油站加油工艺及设施符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站加油工艺及设施进行符合性评价，见表5.1-9。

表5.1-9加油站加油工艺及设施符合性评价表

| 油罐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 6.1.1 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地不室内。 | 室外埋地 | 合格 |
| 2 | 6.1.2汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。 | 采用卧式油罐 | 合格 |
| 3 | 6.1.3 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 合格 |
| 4 | 6.1.4 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定。 1 钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。 2 钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 6.1.5 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T 3178的有关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 6.1.6 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T 51344的有关规定。 | \ | \ |
| 7 | 6.1.7 与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率应小于109Ω；当表面电阻率无法满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。消除油品静电电荷的物体可为浸入油品中的钢板，也可为钢制的进油立管、出油管等金属物，表面积之和不应小于下式的计算值。 A=0.04Vt （6.1.7） 式中：A——浸入油品中的金属物表面积之和（m2）； Vt——储罐容积（m3） | 满足消除油品静电荷的要求 | 合格 |
| 8 | 6.1.8 安装在罐内的静电消除物体应接地，接地电阻应符合本标准第11.2节的有关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 9 | 6.1.9双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 有满足渗漏检测要求的贯通间隙 | 合格 |
| 10 | 6.1.10 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： 1 检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm； 2 检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上； 3 检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖； 4 检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 设渗漏检测立管 | 合格 |
| 11 | 6.1.11 油罐应采用钢制人孔盖。 | 钢制人孔盖 | 合格 |
| 12 | 6.1.12 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在行车道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细士，其厚度不耐小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。 | 设在非车行道下面，覆土厚度不小于0.5m | 合格 |
| 13 | 6.1.13 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 有防止油罐上浮措施 | 合格 |
| 14 | 6.1.14 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | 设操作井座和井盖 | 合格 |
| 15 | 6.1.15 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置，油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 高液位报警仪位于人员便于觉察的地方 | 合格 |
| 16 | 6.1.16 设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大守0.8L/h。 | 有高液位报警功能的液位监测系统 | 合格 |
| 17 | 6.1.17 与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 | 符合规定要求 | 合格 |
| 加油机 |  |  |  |
| 1 | 6.2.1 加油机不得设置在室内。 | 设置在室外 | 合格 |
| 2 | 6.2.2 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | 5-45L/min | 合格 |
| 3 | 6.2.3 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 有安全拉断阀 | 合格 |
| 4 | 6.2.4 以正压(潜油泵)供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | 设有剪切阀 | 合格 |
| 5 | 6.2.5 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | 有文字标识有颜色标识 | 合格 |
| 工艺管道系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 6.3.1 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 采用密闭卸油方式 | 合格 |
| 2 | 6.3.2 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。 | 每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各接口有明显的标识。 | 合格 |
| 3 | 6.3.3 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 装设快速接头及密封盖 | 合格 |
| 4 | 6.3.4 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统； 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm； 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | 符合规定要求 | 合格 |
| 5 | 6.3.5 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | 油罐装设潜油泵 | 合格 |
| 6 | 6.3.6 加油站应采用加油油气回收系统。 | 采用加油油气回收系统 | 合格 |
| 7 | 6.3.7 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统； 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm； 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施； 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1.2； 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 加油油气回收系统符合规定要求 | 合格 |
| 8 | 6.3.8 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。 | 油罐的接合管设置符合要求 | 合格 |
| 9 | 6.3.9 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构)筑物的墙（柱)向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。 | 汽、柴油通气管分开设置，管口设有阻火器，高出地面4m | 合格 |
| 10 | 6.3.10 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 50mm | 合格 |
| 11 | 6.3.11 当加油站采用油气回收收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。 | 汽油通气管管口安装阻火型真空压力阀 | 合格 |
| 12 | 6.3.12 加油站工艺管道的选用，应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管；。 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道； 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接； 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应用配套的专用连接管件电熔连接； 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω▪m，表面电阻率应小于1010Ω； 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV； 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥民体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 | 1、通气管和露出地面的管道，采用无缝钢管； 2、埋地管道采用导静电复合管道。 | 合格 |
| 13 | 6.3.13 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝(网)的塑料软管。 | 采用导静电耐油软管 | 合格 |
| 14 | 6.3.14 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 除必须露出地面的以外的工艺管道外均埋地敷设 | 合格 |
| 15 | 6.3.15 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小可1%。 | 坡向埋地油罐 | 合格 |
| 16 | 6.3.16 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本标准第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小1％。 | \ | \ |
| 17 | 6.3.17 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 | 埋地工艺管道的埋设深度符合要求 | 合格 |
| 18 | 6.3.18 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉，应采取相应的防护措施。 | 工艺管道不穿过或跨越站房等与其无关建(构)筑物 | 合格 |
| 19 | 6.3.19 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本标准第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s。 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。 | 管道内油品流速小于2.8m/s；采用最短的安装长度和最少的接头。 | 合格 |
| 20 | 6.3.20 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447的有关规定。 | \ | \ |
| 防渗措施 |  |  |  |
| 1 | 6.5.1 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 采用双层油罐； 2 单层油罐设置防渗罐池。 | SF双层油罐 | 合格 |
| 2 | 6.5.2 防渗罐池的设计应符合下列规定： 1 防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定； 2 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座； 3 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高20mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm； 4 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层； 5 防渗罐池内的空间应采用中性沙回填； 6 防渗罐池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 | \ | \ |
| 3 | 6.5.3 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm； 2 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高出罐区设计地面200mm； 3 检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段，过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入； 4 检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。 5 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 | \ | \ |
| 4 | 6.5.4 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | 采取相应的防渗措施 | 合格 |
| 5 | 6.5.5 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定； 2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； 4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5 双层管道系统的最低怎应设检漏点； 6 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处彼发现； 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 复合双层管道 | 合格 |
| 6 | 6.5.6 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | 采用在线检测系统 | 合格 |
| 7 | 6.5.7 既有加油站油罐和管道需要更新改造时，应符合本标准第 6.5.1条~第6.5.6条的规定。 | \ | \ |

#### 5.1.3.5加油站消防设施及给排水符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站消防设施及给排水进行符合性评价，见表5.1-10。

表5.1-10加油站消防设施及给排水符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.1.1 加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： 1 每2台加气（氢）机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气（氢）机不足2台应按2台配置； 2 每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具61，泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置； 3 地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、地上液氢储罐、CNG储气设施，应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置； 4 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置； 5 LPG泵、LNG泵、液氢增压泵、压缩机操作间（棚、箱），应按建筑面积每50m2配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器； 6 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 | 设35kg推车式干粉灭火器1个MFZ5型手提式干粉灭火器4只，2m3沙池一座，灭火毯2床。 | 合格 |
| 2 | 12.1.2 其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。 | 站房按标准要求配有灭火器 | 合格 |
| 3 | 12.3.2 汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定： 1 站内地面雨水可散流排出站外，当加油站、LPG加气站或加油与L.PG加气合建站的雨水由明沟排到站处时，应在围墙内设置水封装置； 2 加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m，水封应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m； 3 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道，LPG储罐的排污（排水）应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接入排水管道；M 4 排出站外的污水应符合国家现，有关污水排放标准的规定； 5 加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。 | 站内地面雨水可散流排出站外；未采用暗沟排水 | 合格 |
| 4 | 12.3.3 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 不设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位 | 合格 |

#### 5.1.3.6加油站电气和紧急切断系统符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站电气和紧急切断系统进行符合性评价，见表5.1-11。

表5.1-11加油站电气和紧急切断系统符合性评价表

| 供配电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 13.1.1 汽车加油加气加氢站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 三级负荷 | 合格 |
| 2 | 13.1.2 加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。 | 采用380/220V外接电源 | 合格 |
| 3 | 13.1.3 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | 有应急照明 | 合格 |
| 4 | 13.1.4 当引用外电源有困难时，汽车加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定： 1 排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m； 2 排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | \ | \ |
| 5 | 13.1.5 汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | 电缆直埋 | 合格 |
| 6 | 13.1.6 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG，LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 直埋敷设；电缆与油品管道不同沟敷设 | 合格 |
| 7 | 13.1.7 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。 | 符合防爆标准要求 | 合格 |
| 8 | 13.1.8 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 隔爆灯 | 合格 |
| 9 | 应设防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013。 | 未设置挡鼠板 | 不符合 |
| 防雷、防静电 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 13.2.1 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。 | 油罐两处接地 | 合格 |
| 2 | 13.2.2 汽车加油加气加氢站的防雷接地防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 符合要求，见防雷检测报告 | 合格 |
| 3 | 13.2.4 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 有电气连接并接地 | 合格 |
| 4 | 13.2.5 汽车加油加气加氢站内油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 13.2.6 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm； 3 金属板应无绝缘被覆层。 | 采用接闪带（网）保护 | 合格 |
| 6 | 13.2.7 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 13.2.8 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 13.2.9 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电）保护器。 | 采用过电压（电）保护器 | 合格 |
| 9 | 13.2.10 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道，LNG管道CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | 油品管道接地电阻不大于30Ω | 合格 |
| 10 | 13.2.11 加油加気加氢站的油罐车LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 有防静电接地装置 | 合格 |
| 11 | 13.2.12 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 按要求跨接 | 合格 |
| 12 | 13.2.13 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 电气可靠连接 | 合格 |
| 13 | 13.2.14 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 按要求接地 | 合格 |
| 14 | 13.2.15防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 接地电阻不大于100Ω | 合格 |
| 15 | 13.2.16 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。 | 未设置在爆炸危险区 | 合格 |
| 紧急切断系统 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 13.5.1 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 设有紧急切断系统（按钮） | 合格 |
| 2 | 13.5.2 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1 在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2 在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 加油区人员容易接近区域设置紧急切断系统（按钮） | 合格 |
| 3 | 13.5.3 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 13.5.4 紧急切断系统应只能手动复位。 | 手动复位 | 合格 |

#### 5.1.3.7加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化进行符合性评价，见表5.1-12。

表5.1-12 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.1.2 汽车加油加气加氢站的采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。 | \ | \ |
| 2 | 14.1.3 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2 当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，并应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | \ | \ |
| 3 | 14.1.4 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2（地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 爆炸危险区域内无房间 | 合格 |
| 4 | 14.1.5 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进、出建筑物处应采取隔断措施。 | /- | - |
| 5 | 14.2.1 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | 站房耐火等级为二级；罩棚为现浇砼顶 | 合格 |
| 6 | 14.2.2 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃材料建造； 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m； 4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定执行； 5 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定； 6 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定执行； 7 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式； 8 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | 罩棚采用砼建造；高度5.5m；遮盖加油机平面投影距离2m；有防止车辆碰撞的技术措施 | 合格 |
| 7 | 14.2.3 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m~0.2m； 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m； 3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m； 4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小0.5m，并应设置牢固。 | 加油岛高0.2m，宽1.2m，伸出立柱0.6m；加油岛端部设防撞柱 | 合格 |
| 8 | 14.2.4 布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启，并应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定采取泄压措施。 | \ | \ |
| 9 | 14.2.7汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | 工艺设备未布置在封闭的房间或箱体内 | 合格 |
| 10 | 14.2.9 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。 | 站房由值班室、配电间等组成，无明火餐厨设备 | 合格 |
| 11 | 14.2.10 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | 无明火设备 | 合格 |
| 12 | 14.2.11 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，其消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范))GB50016的有关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 13 | 14.2.12 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机体息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙。 | \ | \ |
| 14 | 14.2.13 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定； 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2 站房应单独开设通向加油加气加氢站的出入口。 3 民用建筑物不得有直接通向加油加气加氢站的出入口。 | \ | \ |
| 15 | 14.2.14 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙。 | 无明火设备的房间 | \ |
| 16 | 14.2.15 加油站LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。 | \ | \ |
| 17 | 14.2.16 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。 | 采取防渗漏措施 | 合格 |
| 18 | 14.3.1 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。 | 无植油性植物 | 合格 |

从上表可知，检查内容有1项不合格。

不合格项为：配电间未设置挡鼠板，评价小组已向加油站反馈，加油站已整改，整改回复见附件。

## 5.2作业条件危险性评价法（LEC）

### 5.2.1评价单元

根据本项目经营过程及分析，确定评价单元为：油罐区卸油作业、加油区加油作业、加油站内车辆道路引导作业和配电间作业等单元。

### 5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果

以加油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。

1）事故发生的可能性L：在加油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能，但不经常”，故其分值L＝3；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每天作业，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

属“一般危险”范围。

各单元计算结果及等级划分见表5.2-1。

表5.2-1 各单元作业条件危险性分析结果表

| 序号 | 评价单元 | 危险类别 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 卸油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 噪声 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 寒冷、高温气候环境 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
| 3 | 加油站内车辆道路引导作业 | 火灾，爆炸、 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| 4 | 配电间作业 | 火灾、触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |

评价结果：由表5.2-1的评价结果可以看出，该项目在油罐区和卸油作业和加油区作业中存在一般危险，作业条件有一定的危险，平时作业过程中应当注意以下问题：

项目的安全经营运行首先应重点加强对油罐区、加油区的汽、柴油危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线的安全管理，加强加油车辆的引导及相关人员的安全教育，严格控制其在建设项目区域拨打电话、吸烟和携带火种等；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好加油站操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与建设项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证加油站安全作业。

以加油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。

1）事故发生的可能性L：在加油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能，但不经常”，故其分值L＝3；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每天作业，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

属“一般危险”范围。

各单元计算结果及等级划分见表5.2-1。

表5.2-1 各单元作业条件危险性分析结果表

| 序号 | 评价单元 | 危险类别 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 卸油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  | 中毒 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 噪声 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  |  | 寒冷、高温气候环境 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
| 3 | 加油站内车辆道路引导作业 | 火灾，爆炸、 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| 4 | 配电间作业 | 火灾、触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |

评价结果：由表5.2-1的评价结果可以看出，该项目在油罐区和卸油作业和加油区作业中存在一般危险，作业条件有一定的危险，平时作业过程中应当注意以下问题：

项目的安全经营运行首先应重点加强对油罐区、加油区的汽、柴油危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易然液体管线的安全管理，加强加油车辆的引导及相关人员的安全教育，严格控制其在建设项目区域拨打电话、吸烟和携带火种等；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好加油站操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与建设项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证加油站安全作业。

## 5.3危险度评价

本评价单元分为油罐区。

油罐区设置有汽油罐和柴油罐。

油罐区的危险度评价见表5.3-1所示。

表5.3-1储罐区单元危险度取值表

| 序号 | 项目 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 情况描述 | 危险度取值分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物质 | 汽油属甲B类易燃液体 | 5 | 柴油属丙A类易燃液体 | 2 |  |
| 2 | 容量 | 液体15m3 | 2 | 液体15m3 | 2 |  |
| 3 | 温度 | 常温储存 | 0 | 常温储存 | 0 |  |
| 4 | 压力 | 常压储存 | 0 | 常压储存 | 0 |  |
| 5 | 操作 | 有一定危险的操作 | 2 | 有一定危险的操作 | 2 |  |
| 6 | 总计 |  | 9 |  | 6 |  |
| 7 | 危险程度 |  | 低度危险 |  | 低度危险 |  |

综上所述，油罐区得分为9分，为Ⅲ级，属低度危险。

## 5.4综合安全评价

### 5.4.1总平面布置

加油站出入口分别进行设置，有利于车辆疏散；加油站场有效地防止了无关人员进入加油站；加油机、埋地储罐和通气管管口与道路、站房及周围建筑的距离均符合规范要求，加油站将经营区域分为加油区、储罐区，营业区，功能明确、平面布置合理，符合汽车加油加气站设计与施工规范的要求。

### 5.4.2建（构）筑物及设备、管道

站房为二级耐火结构，设有安全通道和出入口，利于人员疏散。加油机采用罩棚式，罩棚高度为5.5m，有利于气体的逸散，油罐为埋地式，设有通气管，利于逸出的气体扩散；

储罐为SF双层内钢外塑材质，输油管采用热塑性塑料双层管道，设备选材和焊接符合要求。

加油机为国家定点生产企业生产的产品，有防爆合格证书；

建（构）筑物及设备、管道符合要求。

### 5.4.3消防、防雷、防静电、安全设施评价

加油站配备了手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯和消防沙等。消防器材和设施的配置符合消防的要求。

存在火灾、爆炸危险环境的场所的电气设备防爆型，接线符合要求。

储罐为埋地式SF双层油罐，油罐设有液位监控仪和泄漏检测仪，符合规范要求。

储罐进行了可靠的接地，加油机流量控制在5~50L/min，加油时流速控制在标准要求的范围内，加油软管内附有金属线，金属输油管进行了可靠的静电接地连接，符合规范要求。

加油站设置了防直击雷的防雷装置，经气象防雷部门检测合格。各建筑物及储罐均在防雷装置的有效保护之下，防雷符合规范要求。

## 5.5 危险化学品安全管理评价

制订了人员的安全经营责任制。制订了各类安全管理制度和消防管理制度；对成品油经营，制订了采购、入库、销售等管理制度并建立了采购、入库、销售记录台帐。按规定使用劳动保护用品；编写了灭火预案；

安全管理符合在正常运行过程中的安全经营的要求。

## 5.6重大生产安全事故隐患判定分析

为准确判定、及时整改该加油站的重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，对该加油站进行重大生产安全事故隐患判定如下：

5.6-1重大生产安全事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人夏志民和安全生产管理人员程美英依法考核合格 | 合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证作业 | 合格 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 外部安全防护距离符合国家标准要求 | 合格 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 加油机有紧急切断功能 | 合格 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不涉及重大危险源 | - |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及全压力式液化烃储罐 | - |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | - |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 无光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越加油站 | 合格 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 无架空电力线路穿越加油站 | 合格 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及在役化工装置 | 合格 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 合格 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 合格 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 合格 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不涉及化工生产装置 | - |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及安全阀、爆破片 | - |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立全员安全生产责任制、制定生产安全事故隐患排除治理制度 | 合格 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定操作规程 | 合格 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | 合格 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及危险化学品生产工艺 | - |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 按国家标准分区分类储存汽油、柴油 | 合格 |

由上表可知，该加油站未发生重大生产安全事故隐患。

# 6安全对策措施建议

## 6.1现场检查问题及整改情况

在对项目的安全现状评价中，通过现场检查和查阅有关资料，发现项目在安全设施和安全措施存在的问题，并提出相应的改进措施。具体内容，见表6.1-1。

表6.1-1 主要问题及整改情况

| 序号 | 存在的问题 | 整改建议 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电间未设置挡鼠板 | 设置挡鼠板 | 已整改，见附件。 |
| 2 | 无配电间操作规程 | 完善配电间操作规程 | 已整改，见附件 |

## 6.2安全对策措施建议

1、加强对加油车辆的管理，车辆不能随意从出口进入或由进口出去。

2、应做好钢结构杆件除锈，涂刷防锈漆，清理屋面积灰、清通排水管等维修保养工作。

3、加油站制定了事故应急救援预案，需根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求进行修改完善；并按预案中的要求组织员工学习，定期进行演练。

4、加油站应在油罐区、加油区和卸油口等处增设醒目的安全警示标志和风险告知牌。

5、油罐区北侧为毛竹山，应清除油罐区外的杂草，采取防止山体滑坡的措施，并加强对油罐区的安全进行监护。

6、建议进一步建立健全安全经营管理制度，加强人员的安全培训和安全技能教育。完善安全检测、控制设施，进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

7、加强对配电房及相关配电设施的安全管理，确保供配电设备的安全有效稳定的运行。

8、加强对加油区现场的管理，防止外来加油及其他人员对加油站造成安全隐患或重大影响。

7、评价结论

1、该加油站为成品油零售企业，属三级加油站；

2、依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，该加油站加油区和成品油储罐区不构成重大危险源。

3、该加油站危险度评价，油罐区为低度危险；加油站安全现场检查表符合要求。

4、该加油站未发生重大生产安全事故隐患。

5、该加油站平面布置、建筑结构、消防、安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求。

6、该加油站安全生产管理制度齐全，执行情况良好，可以满足正常运行过程中的安全生产的需要。

综合所述：该加油站达到安全生产经营的标准，符合经营和储存危险化学品（汽油、柴油）的安全要求。

# 附件

- 整改回复

- 营业执照

- 国有土地使用证

- 成品油零售经营批准证书

- 危险化学品经营许可证

- SF双层罐产品合格证、产品说明书

- 建筑工程消防验收意见书

- 主要负责人和安全管理人员考核合格证

- 专职安全管理员任命

- 安全生产责任保险保险单

- 应急预案备案登记表

- 安全教育培训记录、应急演练记录

- 安全生产管理制度、操作规程

- 防雷装置质量检测检验报告

- 安全费用台账

- 总平面布置图

# 现场照片