铅山县城荣石油贸易有限责任公司

铅山县城南加油站项目

安全条件评价报告

（终稿）

建设单位：铅山县城荣石油贸易有限责任公司

建设单位法定代表人：蒋义胜

建设单位联系人：陈艳

建设单位联系电话：19916062703

2024年7月25日

铅山县城荣石油贸易有限责任公司

铅山县城南加油站项目

安全条件评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人： 应  宏

技术负责人： 周红波

评价负责人： 谢寒梅

评价机构联系电话:0791-87379377

2024年7月25日

全条件评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

（公章）

2024年7月25日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

铅山县城荣石油贸易有限责任公司成立于2023年5月25日，企业类型：其他有限责任公司；法人代表：蒋义胜；注册地址位于江西省上饶市铅山县河口镇鹅湖大道76号；注册资本为伍仟万元整；经营范围：贸易经纪，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司于2024年5月6日取得铅山县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》（项目代码：2405-361124-04-01-256188），项目名称：铅山县城南加油站项目，项目选址位于江西省上饶市铅山县河口镇外环路36号中共铅山县委党校对面。

该项目用地规划面积3333.33平方米，总建筑面积1127.6平方米，主要建设内容为站房、罩棚、油罐区及加油设施、洗车、充电以及配套的绿化、消防、电气等附属设施。项目建设规模：拟设6台四枪加油机，拟建4个双层埋地油罐，其中50m392#汽油罐1个，50m395#汽油罐1个，50m30#柴油罐2个，总罐容200m3，柴油容积折半计入油罐总容积为150m3，为二级加油站。

汽油和柴油均是化学品液体。汽油、柴油均为危险化学品，其中汽油火险分级为甲B类，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油火险分级为丙A类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局45号令（安监总局令第79号修正）的要求，“申请建设项目设立安全审查前，建设单位应当选择有资质的安全评价机构对建设项目设立进行安全条件评价。”因该加油站属危险化学品经营储存项目，必须进行建设项目安全条件评价，以确保本项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用；保证本项目完成后在安全方面符合国家有关法规和标准的要求。

受铅山县城荣石油贸易有限责任公司的委托，我中心对其铅山县城南加油站项目进行安全条件评价。

我中心依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、江西省应急管理厅《危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》（赣应急厅〔2021〕100号）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规及技术标准的要求，详细了解评价项目的内容，并对评价项目进行现场勘察，收集有关资料，组织安全评价组对项目工程资料进行分析和类比工程调研，通过危险、危害因素分析、定性和定量评价，根据《安全评价通则》（AQ 8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ 8006-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号）的要求编制完成本安全评价报告。

关键词： 加油站   新建项目   安全条件评价

目   录

非常用的术语、符号和代号说明	X

第一章 安全评价工作经过	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价原则	1

1.3 评价范围	2

1.4 评价程序	2

第二章 建设项目概况	5

2.1 建设单位及项目简介	5

2.2 项目主要建构筑物	6

2.3 建设项目选址概况	6

2.4 自然环境	8

2.5 总平面布置	8

2.6 卸油、加油工艺	10

2.7 站区道路	11

2.8 主要设备	12

2.9 公用工程及辅助设施	12

2.10 消防系统	15

2.11 组织机构及人员	15

2.12 安全投入	15

第三章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	16

3.1 各类危险化学品辨识结果	16

3.2 危险化学品重大危险源辨识结果	17

3.3 爆炸危险区域分析结果	17

3.4 危险有害因素分布情况	18

第四章 安全评价单元的划分结果及理由说明	19

4.1 评价单元划分原则	19

4.2 评价单元划分结果	19

第五章 采用的安全评价方法及理由说明	20

第六章 定性、定量分析危险、有害程度的结果	21

6.1 预先危险性分析结果	21

6.2 危险度评价分析结果	21

6.3 作业条件危险性评价法分析结果	21

第七章 安全条件和安全生产条件的分析结果	23

7.1 选址与总平面布置符合性评价	23

7.2 工艺设施符合性评价	30

7.3 公用工程及辅助设施符合性评价	34

第八章 安全对策与建议和结论	39

8.1 安全对策措施、建议的依据及原则	39

8.2 建议采取和完善的安全对策措施建议	39

8.3 评价结论及建议	55

第九章 与建设单位交换意见的情况结果	58

附录一 流程简图、装置防爆区域划分图以及安全评价过程制作的图表	59

F1.1 工艺流程图	59

F1.2 装置防爆区域划分图	61

F1.3 区域位置图	63

附录二  选用的安全评价方法简介	64

F2.1 预先危险性分析评价法（PHA）	64

F2.2 危险度评价法	65

F2.3 作业条件危险性评价法	66

F2.4 安全检查表法	69

附录三 定性、定量分析危险、有害程度的过程	70

F3.1 危险化学品重大危险源辨识	70

F3.2 特殊化学品及重点监管的危险化学品辨识	75

F3.3 站内爆炸危险区域的等级范围划分	78

F3.4 主要危险因素分析	81

F3.5 有害因素分析	86

F3.6 预先危险性分析评价（PHA）	86

F3.7 危险度评价	91

F3.8 作业条件危险性评价（LEC）	91

F3.9 事故案例分析	93

附录四  安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准	97

F4.1 法律、法规	97

F4.2 行政法规及法规性文件	98

F4.3 地方法规及法规性文件	100

F4.4 部门规章及规范性文件	100

F4.5 地方政府规章	106

附录五 项目涉及的危险化学品理化性质	114

1、汽油：	114

2、柴油：	117

附件 收集的文件、资料目录	118

# 非常用的术语、符号和代号说明

（1）化学品——指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

（2）危险化学品——指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品及其他化学品。

（3）化学品的危害——化学品危害主要包括燃爆危害、健康危害和环境危害。

（4）燃爆危害——是指化学品能引起燃烧、爆炸的危险程度。

（5）健康危害——是指接触后能对人体产生危害的大小。

（6）环境危害——是指化学品对环境影响的危害程度。

（7）安全设施——在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。

（8）危险化学品企业作业场所——是指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、装卸等场所。

（9）危险因素——对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素。

（10）有害因素——影响人的身体健康，导致疾病或者对物造成慢性损坏的因素。

（11）危险程度——对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的尺度。

（12）有害程度——影响人的身体健康，导致中毒、疾病或者对物造成慢性损坏的尺度。

（13）事故种类——事故分伤亡事故、火灾事故、爆炸事故、生产操作事故、设备事故、质量事故、污染事故、交通事故、医疗事故、自然灾害事故、未遂事故等十一类。

（14）伤亡事故类别——伤亡事故类别有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

（15）危险化学品事故——指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

（16）应急救援预案——指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

（17）重大危险源——长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（18）职业接触限值(Occupational Exposure Limit，OEL)——是职业性有害因素的接触限制量值，指劳动者在职业活动过程中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康影响的容许接触水平。化学因素的职业接触限值可分为时间加权平均容许浓度、最高容许浓度和短时间接触容许浓度三类。

（19）时间加权平均容许浓度（PC-TWA）——指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。

（20）最高容许浓度（MAC）——指工作地点、在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。

（21）短时间接触容许浓度（PC-STEL）——指一个工作日内，任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触水平。

（22）急性吸入毒物的半数致死浓度（LC50）——用成熟的雌雄性白鼠做试验，连续吸入1小时后，在14天内最可能引起实验动物半数死亡所使用的毒物的蒸汽、烟雾或粉尘的浓度。就粉尘和烟雾而言，试验结果以每升空气中的毫克数表示(mg/l)。就蒸汽而言，试验结果以每立方米空气中的毫升数表示(ml/m3)。

（23）半数致死量LD50

急性口服毒物的半数致死量（LD50）——用成熟的雌雄性白鼠做试验，经口摄入，在14天内能引起实验动物半数死亡所使用的毒物剂量，结果以每公斤体重的毫克数表示(mg/kg)。

急性皮肤接触毒物的半数致死量（LD50）——在白兔裸露的皮肤上持续接触24小时，在14天内能引起实验动物半数死亡所使用的毒物剂量。结果以每公斤体重的毫克数表示(mg/kg)。

（24）加油站——为汽车油箱充装汽油、柴油的专门场所。

（25）站房——用于加油加气站管理和经营的建筑物。

（26）加油岛——用于安装加油机的平台。

（27）加油作业区——加油站内布置油卸车设施、储油设施、加油机、通气管、可燃液体罐车卸车停车位等设备的区域。该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m，对柴油设备为设备外缘加3m。

（28）辅助服务区——加油站用地红线范围内加油作业区以外的区域。

（29）埋地油罐——采用直接覆土或罐池充沙（细土）方式埋设在地下，且罐内最高液面低于罐外4m范围内地面的最低标高0.2m的卧式油品储罐。

（30）安全拉断阀——在一定外力作用下自动断开，断开后的两节均具有自密封功能的装置。该装置安装在加油机的软管上，是防止软管被拉断而发生泄漏事故的专用保护装置。

（31）密闭卸油点——埋地油罐以密闭方式接卸汽车油罐车所载油品的固定接头处。

（32）卸油油气回收系统——将汽油油罐车卸油时产生的油气回收至油罐车里的密闭油气回收系统。

（33）加油油气回收系统——将给汽油车辆加油时产生的油气回收至埋地汽油罐的密闭油气回收系统。

（34）管道组成件——用于连接或装配成管道的元件（包括管子、管件、阀门、法兰垫片、紧固件、接头、耐压软管、过滤器、阻火器等）。

（35）双层油罐指SS储油罐、SF储油罐、FF储油罐三种。

SF全名为钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器，是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)防渗外套，从而构成的双层结构油罐。钢制内罐与FRP外罐【又称玻璃钢罐,也称树脂罐】之间具有贯通间隙空间；

FF全名为玻璃纤维增强塑料双层油罐，内外两层皆为玻璃纤维增强塑料制造而成，中间具有贯通间隙空间；

SS双层油罐：由钢制内罐和钢制外罐组成。

上述三种双层油罐均配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行24小时全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏，渗漏检测装置的感应器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报，保证油罐的安全使用。

# 第一章 安全评价工作经过

## 1.1 评价目的

建设项目安全条件评价目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

本次安全评价的目的是：

1、识别建设项目在建设和运行过程中存在的主要危险、有害因素；

2、对项目运行过程中的固有危险、有害因素及控制手段进行评价，预测其安全等级；

3、提出建设项目的安全对策措施，为项目的设计、经营和安全管理提供依据；

4、为应急管理部门实施监督、管理、检查提供依据，为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。安全条件评价的分析、结论和对策措施，可为应急管理部门审批建设项目及初步设计中的安全设计提供依据。

## 1.2 评价原则

安全条件评价原则和方法按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则》（原安监总危化〔2007〕255号）执行。

坚持权威性、科学性、公正性、严肃性和针对性的原则以国家有关法律、法规、规范标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，对危险有害因素及其产生条件进行分析评价，提出有效的安全对策措施。

## 1.3 评价范围

本次安全评价的对象为：铅山县城荣石油贸易有限责任公司铅山县城南加油站项目。

铅山县城荣石油贸易有限责任公司铅山县城南加油站项目拟设于江西省上饶市铅山县河口镇外环路36号中共铅山县委党校对面，本项目用地面积3333.33m2，建设规模：新建二层站房（框架结构）1座、型钢罩棚（钢结构，高7.85m）1座、隔油池1座、洗车机1座、6台四枪加油机、6个停车位、2台充电桩，50m392#汽油罐1个，50m395#汽油罐1个，50m30#柴油罐2个等。

根据国家有关规定和系统的实际需要，安全评价组与建设单位共同协商，确定本项目安全评价的范围包括：铅山县城荣石油贸易有限责任公司铅山县城南加油站项目项目选址、总图布置及建构筑物、危险化学品储存经营场所、储存经营的化学品(汽油和柴油)、公用工程及辅助设施和安全管理等。

本项目投资立项、城建规划、消防、地质气象、职业卫生、环境保护、运输等方面的具体问题等不在本次安全评价范围之内，铅山县城荣石油贸易有限责任公司铅山县城南加油站项目项目应执行国家有关标准和规定。

## 1.4 评价程序

根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则》（安监总危化〔2007〕255号）的规定，建设项目安全评价程序一般包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施意见和建议；给出安全评价结论；编制安全评价报告。

1、前期准备

包括：明确评价对象和评价范围；组建评价组；收集国内外相关法律法规、规章、标准、规范；收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例；对类比工程进行实地调查等内容。

2、辨识与分析危险有害因素

分析危险、有害因素发生作用的途径及其变化规律。

3、划分评价单元

考虑安全评价的特点，以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行。

4、选择评价方法

根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

5、定性、定量评价

根据评价的目的、要求和评价对象的特点、工艺、功能或活动分布，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法对危险、有害因素导致事故发生的可能性及其严重程度进行评价。

对于不同的评价单元，可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。

6、提出安全对策措施建议

为保障评价对象建成或实施后能安全运行，应从评价对象的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施；从评价对象的组织机构设施、人员管理、物料管理；应急救援管理等方面提出安全管理对策措施；从保证评价对象安全运行的需要提出其他安全对策措施。

7、做出安全评价结论并编制安全评价报告

概括评价结果，给出评价对象在评价时的条件下与国家有关法律法规、规章、标准、规范的符合性结论，给出危险、有害因素引发各类事故的可能性及其严重程度的测性结论，明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论。

本次安全评价程序具体过程如图1.4-1。

图1.4-1安全评价程序

# 第二章 建设项目概况

## 2.1 建设单位及项目简介

一、建设单位简介

建设单位：铅山县城荣石油贸易有限责任公司

法定代表人：蒋义胜

成立日期：2023年05月25日

企业类型：其他有限责任公司

经营场所：江西省上饶市铅山县河口镇鹅湖大道76号

《营业执照》统一社会信用代码：91361124MACKHB931M，详见附件。

- 二、项目简介

项目名称：铅山县城荣石油贸易有限责任公司铅山县城南加油站项目

项目性质：新建

建设地点：江西省上饶市铅山县河口镇外环路36号中共铅山县委党校对面

用地面积：3333.33m2

《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码：2405-361124-04-01-256188），详见附件。

《上饶市商务局文件》（饶商务字[2024]36号），详见附件。

《不动产权证书》（赣（2024）铅山县不动产权第0000992号），详见附件。

表2.1-1 该加油站拟建情况一览表

| 序号 | 类别 |  | 拟建项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模 |  | 4×50m3（2汽2柴） | 非承重埋地 |
| 2 | 油站等级 |  | 二级，总罐容200m3，柴油折半容积150m³ | 依据（GB50156-2021） |
| 3 | 经营品种 |  | 汽油、柴油 |  |
| 4 | 工艺情况 |  | 卸油：槽车液位差自流卸油，采用油气回收系统 |  |
|  |  |  | 加油：潜油泵一泵多机（枪）加油方式，采用油气回收系统 |  |
| 5 | 主要设备设施 | 储罐 | 4台SF双层储罐，埋地卧式 |  |
|  |  | 加油机 | 6台四枪潜油泵型加油机 |  |
|  |  | 工艺管道 | 加油油气回收管、油罐通气管横管（地下部分）采用双层导静电热塑性复合管，人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，采用金属管道过渡连接；地面以上油管及通气管采用无缝钢管。 |  |
|  |  |  | 卸油管、加油油气回收管、油罐通气管横管（地下部分）采用双层导静电热塑性复合管，人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，卸油管地上部分的卸油管口一节采用无缝钢管。 |  |
|  |  | 潜油泵 | 4台，防爆型 |  |
|  |  | 充电停车位 | 6车位，2台充电桩 |  |
|  |  | 洗车机 | 成品，厂家定制 |  |
|  |  | 监控设施 | 液位仪 |  |
|  |  |  | 双层罐及双层管测漏仪 |  |
|  |  |  | 视频监控系统 |  |
|  |  | 配电系统 | 1台配电柜 |  |
| 6 | 加油棚罩 |  | 网架结构，建筑面积504.6m2 |  |
| 7 | 站房 |  | 框架结构，二层，建筑面积为623m2，内设营业厅、配电间、卫生间、设备间等 |  |

## 2.2 项目主要建构筑物

表2.2-1建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积m² | 建筑面积m² | 结构形式 | 火灾危险性类别 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 站房 | 311.5 | 623 | 框架 | - | 二级 | 2F，新建 |
|  | 罩棚 | 504.6 | 504.6 | 网架 | 甲类 | 二级 | 新建 |
|  | 油罐区 | 158.4 | - | 地下卧式 | 甲类 | - | 新建 |
|  | 洗车机 | - | - | - | - | - | 成品，厂家定制 |

## 2.3 建设项目选址概况

本项目地址位于江西省上饶市铅山县河口镇外环路36号中共铅山县委党校对面，交通运输便利。

该站整体大致坐南朝北布局，加油站出、入口与城南外环路相连。站址周边环境情况如下：

东面：空地，有一条架空电力线（12m，有绝缘层），与站内工艺设备拟建距离均＞50m。

西面，空地。

南面：空地。

北面：城南外环路，与拟建最近工艺设备（加油机）距离为29.45m。城南外环路北侧有一条架空电力线（12m，有绝缘层），与站内工艺设备拟建距离均＞50m。

东北面：中共铅山党校（二类保护物），与站内工艺设备拟建距离均＞90m。

该拟建站站区外50m范围内无重要建筑物，站区四周无自然保护区、风景区。该拟建站工艺设施与站外建、构筑物拟设防火间距详见下表。

表2.3-1 该拟建站工艺设施与站外建、构筑物拟设防火间距一览表

| 项目 方位 | 站内汽油（柴油）工艺设备 | 站外建（构）筑物 | 拟设间距（m） | 标准要求（m）（GB50156-2021） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧、北侧 | 埋地油罐 (二级站） | 架空电力线 | ＞50（＞50） | 12（9） |
|  | 加油机 |  | ＞50（＞50） | 6.5（6.5） |
|  | 通气管 |  | ＞50（＞50） | 6.5（6.5） |
| 北侧 | 埋地油罐 (二级站） | 城南外环路 | ＞30（＞30） | 5.5（3） |
|  | 加油机 |  | 29.45（29.45） | 5（3） |
|  | 通气管 |  | ＞30（＞30） | 5（3） |
| 东北 | 埋地油罐 (二级站） | 中共铅山党校 | ＞100（＞100） | 11（6） |
|  | 加油机 |  | 98.06（98.06） | 8.5（6） |
|  | 通气管 |  | ＞100（＞100） | 8.5（6） |

注：括号内为柴油工艺设备与站外建构筑物的标准要求或拟设距离。

## 2.4 自然环境

### 2.4.1 气象特征

铅山县属中亚热带温湿型气候，距海洋较近，受亚洲大陆和太平洋、印度洋季风交叉影响，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，根据1959年—2007年气象资料统计，2011年平均气温在17.2℃至19.6℃之间，最冷的一月份平均气温6.1℃，最热的七月份平均气温29.5℃，年均降水量1700至2100mm，平均年日照为1792小时，年均无霜期251至274天，常年主导风向为东南风。铅山县年平均雷暴日为55.3天。

### 2.4.2 地形地貌

铅山县全境分为：南部中低山区，层峦叠嶂，森林茂密；中部低山丘陵区，梯田层层，油茶遍布；北部低山岗地河谷平原区，地势平缓。北境最低处海拔仅40m。境内地势由东南向西北逐渐倾斜，南北最大跨度66km，东西最大宽度54km。

### 2.4.3 地震设防烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），铅山县峰值加速度g为0.05，反应谱特征周期为0.35s，地震烈度为6度。

## 2.5 总平面布置

该项目内部停车场和道路路面采用水泥路面，道路转弯半径按行驶车型确定，且不小于9m进行设计，道路坡度不大于5%，且坡向站外，在汽车槽车卸车停车位处，按平坡设计。

加油站站区东、西、南侧拟设置围墙，与站内拟建工艺设备距离均大于2m。总平面布置情况如下：

站内平面布置按功能可分为101站房、102罩棚、103油罐区、充电区、洗车机等。

101站房：拟设置在站区南侧，为二层建筑，建筑面积623m2，耐火等级二级。框架结构，砼地面。拟布置营业室、值班室、配电间、卫生间等功能开间。

102罩棚：拟设置在站房北面，拟设1座四立柱网架结构罩棚，建筑面积504.6m2，罩棚底下面向城南外环路呈两排共设置6个加油岛，每座加油岛两侧拟设防撞柱。加油岛上各布置一台四枪加油机，第一排（靠道路）加油机由西向东分别为：1台（0#、0#/0#、92#）四枪加油机，1台（0#、0#/95#、0#）四枪加油机，1台（0、0#/92#、0#）四枪加油机，第二排加油机为三台（92#、95#/95#、92#）四枪加油机，加油机拟设汽油加油油气回收系统。柴油通气管、汽油通气管拟设在罐区西侧，高出地面不小于4m，通气管拟设置阻火器。

103油罐区：油罐区拟设置于站区西南侧，罐区四周拟设防护围栏，油罐区为非承重罐区，新设4台卧式双层埋地油罐，50m392#汽油罐1个，50m395#汽油罐1个，50m30#柴油罐2个。油罐面向道路呈两排布置，第一排（靠道路）由东向西依次为50m30#柴油罐（V101）、50m392#汽油罐（V103）；第二排由东向西依次为50m30#柴油罐（V102）、50m395#汽油罐（V104）。油罐拟埋地敷设，罐顶覆土厚度不小于0.5m，其周围回填沙子或细土，并进行地面硬化。密闭卸油口（3孔和1个油气回收）拟设于罐区北侧，其两侧拟设1个消防计量器材箱、1个2m³消防沙池、1个静电接地报警器和1个人体静电释放仪。拟设置卸油油气回收系统。

加油区北侧拟新建一座隔油池。

充电区：拟设置于站房东侧靠围墙处，6停车位，2台充电桩。

洗车机：拟设置于停车位北侧，1台。

隔油池：拟设置于罩棚北侧，1处。

## 2.6 卸油、加油工艺

1、加油及油气回收工艺流程

拟采用潜油泵进行加油，油品自油罐内通过潜油泵、工艺管道至加油机处，在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、用加油枪加油。加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。加油机有IC卡接口，流量信号可远传到计算机进行集中管理。加油枪具有自闭功能，以保证加油的安全性。汽油加油机上安装了加油油气回收管道，当汽油加油机加油时，加油过程产生的油气通过加油油气回收管道回到汽油罐中进行回收。

1）汽油加油工艺框图如下：

图2.6-1 汽油加油工艺流程图

2）0#柴油加油工艺框图如下：

图2.6-2 柴油加油工艺流程图

2、卸油及油气回收工艺流程

油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近的卸油区停稳熄火，油罐车在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用卸油连通软管连接油罐车卸油接口和卸油点的卸油罐接口，静止5分钟后，开启阀门，汽油、柴油通过各自的卸油连通软管和进油管分别进入汽油、柴油油罐。卸至软管内无油后，关闭软管两端阀门，拆除软管，将卸油接口的密封盖盖紧并加锁，收回卸油软管和防静电跨接线，收存软管时不抛摔，以防止接头变形。油品卸完后，卸油员全面检查并确认状态正常，引导油罐车启动车辆，离站，并清理卸油现场，将应急器材放回原位。

①汽油卸油

在油罐车卸油过程中，将油罐内油气通过油气回收地下工艺管线收集至油罐车内。

汽油卸油工艺流程如下图。

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油

柴油卸油工艺流程如下图:

柴油罐车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

## 2.7 站区道路

站区道路拟采用水泥地面，站区入口和出口拟朝向北侧城南外环路分开设置，拟设置减速带。

站区内部道路设计宽度为6m，可作为消防车通行道路，道路拟按环形布置，消防车道半径为9m。

## 2.8 主要设备

该拟建站主要设备情况详见下表。

表2.8-1 拟采用主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | 流量5～50L/min | 台 | 6 | 四枪，潜油泵式，防爆型 |
| 2 | 0#柴油罐 | 50m³ | 台 | 2 | SF双层，卧式埋地 |
| 3 | 92#汽油罐 | 50m³ | 台 | 1 | SF双层，卧式埋地 |
| 4 | 95#汽油罐 | 50m³ | 台 | 1 | SF双层，卧式埋地 |
| 5 | 潜油泵 |  | 台 | 4 | 防爆型 |
| 6 | 静电接地报警仪 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 液位仪 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 泄漏检测仪 |  | 套 | 1 | 包括：双层油罐、双层管线 |
| 9 | 油气回收装置 |  | 套 | 1 | 包括：卸油、加油油气回收 |
| 10 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 充电桩 |  | 台 | 2 | 停车位6个 |
| 12 | 洗车机 |  | 台 | 1 | 成品，厂家定制 |

## 2.9 公用工程及辅助设施

### 2.9.1 供配电系统

1、供电

站内供电拟自市政电网接入电压为380/220V的电源至站房配电间。

站内加油机、潜油泵、洗车机用电等用电负荷等级为三级。油罐液位监控系统，油罐、管道泄漏检测系统等拟设UPS不间断电源做备用电源；应急照明系统拟采用自带蓄电池的高效节能灯具。

据业主介绍，本项目充电桩供电系统尚未明确，后期将根据实际情况及成本考虑确定。

2、配电

站房内拟设配电间，负责向各用电设备（或现场控制箱）放射式供电，设备供电、配电及控制线路均低压柜内出线方式为下出线。

站区内室外线路拟采用铠装电缆埋地敷设，穿墙、穿越道路需穿热镀锌钢管保护，埋深1m。其余室内电缆拟采用非铠装电缆全程穿热镀锌钢管埋地敷设，埋深0.7m。室内照明线路拟采用铜芯导线穿硬质PVC管埋墙、天花内暗敷设。

### 2.9.2 给排水系统

1、给水系统

站内给水拟从项目北面的城南外环路市政给水管道，给水管公称直径为DN50，给水压力约为0.25MPa，经总水表和倒流防止器后引入站区在站区内成环状管网。

2、排水系统

生活污水排水系统采用污废合流排水方式，污废水经化粪池处理后排至市政污水管网。

洗车少量含油污水，由隔油池处理后排至市政污水管网。

场地含油污水由环保沟收集，排至钢筋混凝土隔油池，经处理后排至市政污水管网。

罩棚和站房屋面雨水经管道收集，排至市政雨水管网。场地雨水经排水沟收集，排至市政雨水管网。

### 2.9.3 防雷、防静电

该拟建站站房属三类防雷建筑，罩棚属二类防雷建筑物。

建筑物拟设置防直击雷的外部防雷装置，并采取防闪电电涌侵入的措施、采取防闪电感应的措施。拟采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带组成接闪器。接闪带采用Φ12热浸镀锌圆钢或25×4热浸镀锌扁钢沿屋顶周边、屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位明敷，二类防雷在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的接闪网格，三类防雷在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的接闪网格。防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等拟共用接地装置，接地电阻拟不大于4Ω。

### 2.9.4 拟采取的安全设施

1、液位报警装置：油罐拟安装卸油防溢阀，当卸油液位达到罐容95%时，防溢油阀关闭停止卸油；油罐拟设置高液位防满溢报警措施，当卸油量达到油罐容量90%时，可触动高液位报警装置。

2、渗漏检测报警系统：油罐、加油管道拟设置渗漏检测报警系统。

3、紧急切断装置：拟在加油现场、站房收银台分别设置手动按钮，实现一键断电。

4、静电接地报警系统：罐区拟设置槽车静电接地报警系统、人体静电释放装置。

5、应急照明灯：站房、加油区及配电间均拟设置应急照明，应急照明系统自带蓄电池，续航时间不低于90min。

6、不间断电源：高低液位报警、防渗漏报警、压力报警、联锁和视频监控系统拟配备UPS不间断电源。

7、监控系统：该拟建站拟设置视频监控系统，视频储存时间不低于30天，并拟配备UPS不间断电源。视频监控系统拟覆盖卸油区、加油区、充电区、设备区、进出口、站房等各区。

## 2.10 消防系统

1、根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.2.3条，加油站可不设移动式灭火装置和消防给水系统，仅设灭火器、灭火毯及消防沙。

该拟建站罩棚区域拟按B类火灾严重危险级布置，在每座加油岛灭火器箱内放置MFZ/ABC5型干粉灭火器2具(5Kg/具）；罐区拟按B类火灾严重危险级布置，区域放置MFT/ABC35型干粉灭火器2具(35Kg/具）另拟配置灭火毯5块、消防沙2m³、消防铲、消防桶若干。其余区域灭火器材拟按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005等相关规范要求设置。

## 2.11 组织机构及人员

该拟建站拟定员为5人，其中站长1名、加油加气人员4名（含1名安全管理人员)。该拟建站所需人员均采用聘用制,从社会上公开招聘，择优录用。该加油站拟采用三班两倒工作制度。

## 2.12 安全投入

企业资料中未提及，该拟建站应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）相关内容对安全生产费用提取和使用，以作为安全设备设施、消防及人员培训等开支。

# 第三章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

根据《危险化学品目录（2015版）》（2022年修订）辨识该拟建站涉及的汽油、柴油属于危险化学品。

## 3.1 各类危险化学品辨识结果

### 3.1.1 重点监管的危险化学品辩识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的规定，该拟建站涉及的汽油属于重点监管的危险化学品。

### 3.1.2 易制毒化学品辩识

根据《易制毒化学品管理条例（2018年修订）》（国务院令第703号）进行辨识，该拟建站未涉及易制毒化学品。

### 3.1.3 监控化学品辩识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第52号）等规定进行辨识，该拟建站未涉及监控化学品。

### 3.1.4 剧毒化学品辩识

根据《危险化学品目录（2015版）》（2022年修订）进行辨识，该拟建站未涉及剧毒化学品。

### 3.1.5 高毒化学品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）进行辨识，该拟建站未涉及高毒物品。

### 3.1.6 易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）进行辨识，该拟建站未涉及易制爆危险化学品。

### 3.1.7 特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第3号）进行辨识，该拟建站涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

## 3.2 危险化学品重大危险源辨识结果

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定，经计算该拟建站q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn＜1，故该拟建站生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源，但火灾、爆炸仍是该拟建站的主要危险，且汽油为重点监管的危险化学品，应重点监控。

## 3.3 爆炸危险区域分析结果

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，该拟建站油罐内部的油品表面以上空间和罐内部油品表面以上的空间火灾、爆炸的危险性最大，是连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境，应密切重视。

汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的沟和坑；加油机壳体内部空间；以加油机中心线为中心线、以半径为4.5m的地面区域为地面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为3m的平面为顶面的圆台形空间，油罐卸油以通气口为中心、半径为1.5m的球形空间和以闭密卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间以及埋地卧式汽油储罐人孔井内部空间，以通气管管口为中心、半径为1.5m的球形空间和以闭密卸油口为中心、半径为0.5m的球形空间火灾、爆炸的危险性不可忽视，是正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境，也应重视。

## 3.4 危险有害因素分布情况

该拟建站施工及日后经营过程中，存在火灾、其他爆炸、中毒与窒息、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落等危险因素及有害物质、粉尘、噪声与振动、高温与热辐射等有害因素，其分布见下表。

表3.4-1  项目主要危险有害因素分布表

| 场所 | 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有害因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾 | 其他爆炸 | 机械伤害 | 中毒窒息 | 触电 | 高处坠落 | 车辆伤害 | 物体打击 | 坍塌 | 有害物质 | 噪声与振动 | 高温与热辐射 |
| 油罐区 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
| 加油区 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 充电区 | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ | √ |
| 洗车区 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |

# 第四章 安全评价单元的划分结果及理由说明

## 4.1 评价单元划分原则

评价单元是装置的一个独立的组成部分。

1、一是指布置上的相对独立性，即与装置的其它部分之间有一定的安全距离。

2、二是指工艺上的不同性，即一个单元在一般情况下是一种工艺，通过将装置划分为不同类型的单元，可对其不同危险特性分别进行评价，根据评价结果，有针对性地采取不同的安全对策措施。

## 4.2 评价单元划分结果

本评价根据委托方提供的有关技术资料，按照各工序的不同危险性，总体上划分详见下表。

表4.2-1 评价单元划分及评价方法一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址与总平面布置单元 | 选址与总平面布置 | 安全检查表 |
| 2 | 工艺设施单元 | 加油工艺、加油设施、充电区设备设施 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 危险度评价 |
| 3 | 公用工程及辅助设施单元 | 配电间 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 |
| 4 | 安全管理单元 | 安全生产管理 | 安全检查表 |

# 第五章 采用的安全评价方法及理由说明

根据该拟建站的危险特性和经营特点，通过分析比较，采用安全检查表法、危险度评价法、作业条件危险性分析法、预先危险性分析法等评价方法对该项目评价对象进行定性、定量评价。

评价方法具体情况详见附件二。

# 第六章 定性、定量分析危险、有害程度的结果

## 6.1 预先危险性分析结果

利用预先危险性分析评价方法对系统普遍存在的危险、有害因素进行分析评价，预先危险性评价范围涵盖该拟建站的全部生产过程。

预先危险性评价分析表见附件F3.6。

评价小结：通过预先危险性分析结果表明，该项目火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级，其他均属于Ⅱ级范畴。

## 6.2 危险度评价分析结果

危险度评价分析单元为油罐区：

表6.2-1危险度评价表

| 物质 （单罐容量） | 物质（分值） | 容量（分值） | 温度（分值） | 压力（分值） | 操作（分值） | 合计（分值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油（50m3） | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 柴油（50m3） | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 危险度分值（综合取值） |  |  |  |  |  | 12 |

综上所述：该拟建站油罐区得分为12分，为Ⅱ级，属中度危险。

## 6.3 作业条件危险性评价法分析结果

根据该拟建站经营过程的分析，确定评价单元为：油罐区接卸油品作业、加油区加油作业、站房配电作业、维修作业等单元。

由附件F3.8章节的评价结果可以看出，各单元危险源及潜在危险的危险等级均处于“一般危险、需要注意”和“稍有危险，可以接受”，作业条件相对安全。

由于该拟建站经营物料为汽油、柴油，均属于危险化学品，故企业日后日常经营应做到以下几点：

1、该拟建站的安全经营运行首先应重点加强对油罐区、加油区的汽、柴油危险物质的严格控制，注重日常安全管理；

2、其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；

3、要认真抓好该拟建站操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与加油站所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证安全作业。

# 第七章 安全条件和安全生产条件的分析结果

## 7.1 选址与总平面布置符合性评价

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及相关要求编制安全检查表，该项目选址与总平面布置安全检查情况见下表。

表7.1-1 选址与总平面布置安全检查表

| 一、选址与总平面布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 汽车加油加氢合建站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点(GB50156-2021第4.0.1)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合有关规划、环境保护和防火安全的要求 |  | 符合 |
|  | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。(GB50156-2021第4.0.2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级站，选址不在城市中心区 |  | 符合 |
|  | 车辆入口和出口应分开设置(GB50156-2021第5.0.1)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟分开设置 |  | 符合 |
|  | 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度，不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型加油加气站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。 2 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。(GB50156-2021第5.0.2)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 站区内停车位和道路拟按所述规定设置 |  | 符合 |
|  | 加油加气作业区与辅助服务区之间应有界线标识(GB50156-2021第5.0.3)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加油作业区与辅助服务区之间拟设界线标识 |  | 符合 |
|  | 柴油尾气处理液加注设施的布置应符合下列规定： 1 不符合防爆要求的设备应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m； 2 符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待； 3 当柴油尾气处理液的储液箱（罐）或橇装设备布置在加油岛上时，容量不得超过1.2m³，且储液箱（罐）或橇装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置（GB50156-2021第5.0.6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未涉及 |  | - |
|  | 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内(GB50156-2021第5.0.7)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟布置在辅助服务区内 |  | 符合 |
|  | 当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”(GB50156-2021第5.0.10)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动汽车充电设施设计位于非作业区，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距按照标准设计 |  | 符合 |
|  | 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线(GB50156-2021第5.0.11)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未超出站区围墙和可用地界线 |  | 符合 |
|  | 汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定（GB50156-2021第5.0.12）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面向道路不设围墙，其余三侧拟设不低于2.2m的实体围墙 |  | 符合 |
|  | 加油加气站内设置汽车充电装置时，不应设置在爆炸危险区域内，且电动汽车充电设备不超过2台。（XFT3004-2020《汽车加油加气站消防安全管理》第9.4.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 站内拟设置2台汽车充电桩 |  | 符合 |
| 二、汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 站内汽油设施名称 | 站外建（构）筑物 |  |  |  | 标准间距（m） （该项目油罐、加油机均有油气回收系统） |  |  |  |  | 二级站 |  | 检查结果 |
|  |  |  |  |  |  | 一级站 |  | 二级站 |  | 三级站 |  |  |  |
| 1 | 埋地油罐 | 重要建筑物 |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 | - |  | - |
| 2 | 埋地油罐 | 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 21 |  | 17.5 |  | 12.5 | - |  | - |
| 3 | 埋地油罐 | 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 |  |  | 17.5 |  | 14 |  | 11 | - |  | - |
| 4 | 埋地油罐 |  | 二类保护物 |  |  | 14 |  | 11 |  | 8.5 | ＞100 （中共铅山县委党校） |  | 符合 |
| 5 | 埋地油罐 |  | 三类保护物 |  |  | 11 |  | 8.5 |  | 7 | - |  | - |
| 6 | 埋地油罐 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 17.5 |  | 15.5 |  | 12.5 | - |  | - |
| 7 | 埋地油罐 | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 12.5 |  | 11 |  | 10.5 | - |  | - |
| 8 | 埋地油罐 | 室外变配电站 |  |  |  | 17.5 |  | 15.5 |  | 12.5 | - |  | - |
| 9 | 埋地油罐 | 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  | 15.5 |  | 15.5 |  | 15.5 | - |  | - |
| 10 | 埋地油罐 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  | 7 |  | 5.5 |  | 5.5 | - |  | - |
| 11 | 埋地油罐 | 城市次干路、支路和三级级公路、四级公路 |  |  |  | 5.5 |  | 5 |  | 5 | 46.8 （城南外环路） |  | 符合 |
| 12 | 埋地油罐 | 架空通信线路 |  |  |  | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m |  | 5 |  | 5 | - |  | - |
| 13 | 埋地油罐 | 架 空 电 力 线 路 | 无绝缘层 |  |  | 1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m |  | 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m |  | 6.5 | - |  | - |
| 14 | 埋地油罐 |  | 有绝缘层 |  |  | 1倍杆（塔）高，且不应小于5m |  | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m |  | 5 | ＞50 （东侧、北侧） |  | 符合 |
| 15 | 通气管管口 | 重要建筑物 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | - |  | - |
| 16 | 通气管管口 | 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 17 | 通气管管口 | 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 |  |  | 11 |  |  |  |  | - |  | - |
| 18 | 通气管管口 |  | 二类保护物 |  |  | 8.5 |  |  |  |  | ＞100 （中共铅山县委党校） |  | 符合 |
| 19 | 通气管管口 |  | 三类保护物 |  |  | 7 |  |  |  |  | - |  | - |
| 20 | 通气管管口 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 21 | 通气管管口 | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 22 | 通气管管口 | 室外变配电站 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 23 | 通气管管口 | 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  | 15.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 24 | 通气管管口 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 25 | 通气管管口 | 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | ＞30 （城南外环路） |  | 符合 |
| 26 | 通气管管口 | 架空通信线路 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 27 | 通气管管口 | 架空电力线路 | 无绝缘层 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 28 | 通气管管口 |  | 有绝缘层 |  |  | 5 |  |  |  |  | ＞50 （东侧、北侧） |  | 符合 |
| 29 | 加油机 | 重要建筑物 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | - |  | - |
| 30 | 加油机 | 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 31 | 加油机 | 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 |  |  | 11 |  |  |  |  | - |  | - |
| 32 | 加油机 |  | 二类保护物 |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 98.06 （中共铅山县委党校） |  | 符合 |
| 33 | 加油机 |  | 三类保护物 |  |  | 7 |  |  |  |  | - |  | - |
| 34 | 加油机 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 35 | 加油机 | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 36 | 加油机 | 室外变配电站 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 37 | 加油机 | 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  | 15.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 38 | 加油机 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 39 | 加油机 | 城市次干路、支路和三级级公路、四级公路 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 29.45 （城南外环路） |  | 符合 |
| 40 | 加油机 | 架空通信线路 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 41 | 加油机 | 架空电力线路 | 无绝缘层 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | - |  | - |
| 42 | 加油机 |  | 有绝缘层 |  |  | 5 |  |  |  |  | ＞50m （东侧、北侧） |  | 符合 |
| 三、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 站内柴油 设备名称 | 站外建（构）筑物 |  |  |  |  | 标准要求（m） |  |  |  | 二级站 |  | 检查结果 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一级站 | 二级站 |  | 三级站 |  |  |  |
| 1 | 埋地油罐 | 重要建筑物 |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 25 | - |  | - |
| 2 | 埋地油罐 | 明火地点或散发火花地点 |  |  |  |  | 12.5 | 12.5 |  | 10 | - |  | - |
| 3 | 埋地油罐 | 民用建筑物保护类别 |  | 一类保护物 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | - |  | - |
| 4 | 埋地油罐 |  |  | 二类保护物 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | ＞100 （中共铅山县委党校） |  | 符合 |
| 5 | 埋地油罐 |  |  | 三类保护物 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | - |  | - |
| 6 | 埋地油罐 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  | 12.5 | 11 |  | 9 | - |  | - |
| 7 | 埋地油罐 | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  | 9 | 9 |  | 9 | - |  | - |
| 8 | 埋地油罐 | 室外变配电站 |  |  |  |  | 15 | 12.5 |  | 12.5 | - |  | - |
| 9 | 埋地油罐 | 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 15 | - |  | - |
| 10 | 埋地油罐 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 | - |  | - |
| 11 | 埋地油罐 | 城市次干路、支路和三级级公路、四级公路 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 46.6 （城南外环路） |  | 符合 |
| 12 | 埋地油罐 | 架空通信线路 |  |  |  |  | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m | 5 |  | 5 | - |  | - |
| 13 | 埋地油罐 | 架 空 电 力 线 路 |  | 无绝缘层 |  |  | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m | 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m |  | 6.5 | - |  | - |
| 14 | 埋地油罐 |  |  | 有绝缘层 |  |  | 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m | 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m |  | 5 | ＞50 （东侧、北侧） |  | 符合 |
| 15 | 通气管管口 | 重要建筑物 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | - |  | - |
| 16 | 通气管管口 | 明火地点或散发火花地点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  | - |
| 17 | 通气管管口 | 民用建筑物保护类别 |  | 一类保护物 |  |  | 6 |  |  |  | - |  | - |
| 18 | 通气管管口 |  |  | 二类保护物 |  |  | 6 |  |  |  | ＞100 （中共铅山县委党校） |  | 符合 |
| 19 | 通气管管口 |  |  | 三类保护物 |  |  | 6 |  |  |  | - |  | - |
| 20 | 通气管管口 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  | - |
| 21 | 通气管管口 | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  | - |
| 22 | 通气管管口 | 室外变配电站 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  | - |  | - |
| 23 | 通气管管口 | 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | - |  | - |
| 24 | 通气管管口 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  | - |
| 25 | 通气管管口 | 城市次干路、支路和三级级公路、四级公路 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | ＞30 （城南外环路） |  | 符合 |
| 26 | 通气管管口 | 架空通信线路 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  | - |
| 27 | 通气管管口 | 架空电力线路 |  | 无绝缘层 |  |  | 6.5 |  |  |  | - |  | - |
| 28 | 通气管管口 |  |  | 有绝缘层 |  |  | 5 |  |  |  | ＞50 （东侧、北侧） |  | 符合 |
| 29 | 加油机 | 重要建筑物 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | - |  | - |
| 30 | 加油机 | 明火地点或散发火花地点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  | - |
| 31 | 加油机 | 民用建筑物保护类别 |  | 一类保护物 |  |  | 6 |  |  |  | - |  | - |
| 32 | 加油机 |  |  | 二类保护物 |  |  | 6 |  |  |  | 98.06 （中共铅山县委党校） |  | 符合 |
| 33 | 加油机 |  |  | 三类保护物 |  |  | 6 |  |  |  | - |  | - |
| 34 | 加油机 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  | - |
| 35 | 加油机 | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  | - |
| 36 | 加油机 | 室外变配电站 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  | - |  | - |
| 37 | 加油机 | 铁路、地上城市轨道线路 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | - |  | - |
| 38 | 加油机 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  | - |
| 39 | 加油机 | 城市次干路、支路和三级级公路、四级公路 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 29.45 （城南外环路） |  | 符合 |
| 40 | 加油机 | 架空通信线路 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  | - |
| 41 | 加油机 | 架空电力线路 |  | 无绝缘层 |  |  | 6.5 |  |  |  | - |  | - |
| 42 | 加油机 |  |  | 有绝缘层 |  |  | 5 |  |  |  | ＞50（东侧、北侧）大于 |  | 符合 |
| 四、站内设施之间的防火距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 |  |  |  | 相邻设施 |  |  |  | 标准间距（m） |  |  | 拟设距离（m） | 检查结果 |
|  | 汽油埋地油罐 |  |  |  | 站房 |  |  |  | 4 |  |  | 9.3 | 符合 |
|  | 柴油埋地油罐 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 6.2 | 符合 |
|  | 汽油埋地油罐 |  |  |  | 埋地油罐 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 符合 |
|  | 柴油埋地油罐 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 符合 |
|  | 汽油埋地油罐 |  |  |  | 站区围墙 |  |  |  | 2 |  |  | 5.79 | 符合 |
|  | 柴油埋地油罐 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5.79 | 符合 |
|  | 汽油埋地油罐 |  |  |  | 充电停车位 |  |  |  | 8.5 |  |  | 50.4 | 符合 |
|  | 柴油埋地油罐 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 47.2 | 符合 |
|  | 汽油埋地油罐 |  |  |  | 洗车机 |  |  |  | 8.5 |  |  | 51.9 | 符合 |
|  | 柴油埋地油罐 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 48.8 | 符合 |
|  | 汽油通气管管口 |  |  |  | 站房 |  |  |  | 4 |  |  | 8.5 | 符合 |
|  | 柴油通气管管口 |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 8.2 | 符合 |
|  | 汽油通气管管口 |  |  |  | 站区围墙 |  |  |  | 2 |  |  | 8 | 符合 |
|  | 柴油通气管管口 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 8.9 | 符合 |
|  | 汽油通气管管口 |  |  |  | 充电停车位 |  |  |  | 7 |  |  | 49.8 | 符合 |
|  | 柴油通气管管口 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 49.5 | 符合 |
|  | 汽油通气管管口 |  |  |  | 洗车机 |  |  |  | 7 |  |  | 52.3 | 符合 |
|  | 柴油通气管管口 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 52 | 符合 |
|  | 汽油通气管管口 |  |  |  | 油品卸车点 |  |  |  | 3 |  |  | 11.5 | 符合 |
|  | 柴油通气管管口 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 11.5 | 符合 |
|  | 油品卸车点 |  |  |  | 站房 |  |  |  | 5 |  |  | 14.7 | 符合 |
|  | 油品卸车点 |  |  |  | 汽油通气管管口 |  |  |  | 3 |  |  | 11.5 | 符合 |
|  | 油品卸车点 |  |  |  | 柴油通气管管口 |  |  |  | 2 |  |  | 11.5 | 符合 |
|  | 汽油加油机 |  |  |  | 站房 |  |  |  | 5 |  |  | 6.9 | 符合 |
|  | 柴油加油机 |  |  |  | 站房 |  |  |  | 4 |  |  | 19.9 | 符合 |
|  | 汽油加油机 |  |  |  | 充电停车位 |  |  |  | 7 |  |  | 14.6 | 符合 |
|  | 柴油加油机 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 21.3 | 符合 |
|  | 汽油加油机 |  |  |  | 洗车机 |  |  |  | 7 |  |  | 16.2 | 符合 |
|  | 柴油加油机 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 16.2 | 符合 |

小结：该拟建站总平面布置、罐区选址按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求进行。从安全检查表可以看出，项目各建构筑物总平面布置和站址选择符合有关标准、规范的规定。

## 7.2 工艺设施符合性评价

### 7.2.1 汽、柴油工艺设施

表7.2-1 汽、柴油工艺设施安全检查表

| 加油工艺及设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、油罐 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 检查情况 | 检查 结果 |
|  | 除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。（GB50156-2021第6.1.1） |  |  | 拟采用埋地油罐 | 符合 |
|  | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。(GB50156-2021第6.1.2) |  |  | 拟采用卧式油罐 | 符合 |
|  | 埋地油罐需要采用双层油罐时.可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。(GB50156-2021第6.1.3) |  |  | 拟采用双层油罐 | 符合 |
|  | 单层钢制油罐、双钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定。（1）钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa（GB50156-2021第6.1.4）。 |  |  | 拟采用双层油罐 | 符合 |
|  | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。(GB50156-2021第6.1.5) |  |  | 拟选用符合现行行业标准的双层玻璃纤维增强塑料油罐 | 符合 |
|  | 油罐应采用钢制人孔盖。(GB50156-2021第6.1.11) |  |  | 拟采用钢制人孔盖 | 符合 |
|  | 油罐设在非车行道下面时，油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m，设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m，油罐周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求(GB50156-2021第6.1.12)。 |  |  | 油罐的顶部覆土厚度拟不小于0.5m | 符合 |
|  | 当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施(GB50156-2021第6.1.13) |  |  | 拟采取防止油罐上浮的措施 | 符合 |
|  | 油罐的人孔应设操作井，设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。(GB50156-2021第6.1.14) |  |  | 拟按设置操作井 | 符合 |
|  | 油罐卸油时应采取防满溢措施。油料达到油罐容量90％时，应能触动高液位报警装置，油料达到油罐在最95％时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于察觉的地点(GB50156-2021第6.1.15) |  |  | 拟采取防满溢措施 | 符合 |
|  | 设有油气回收系统的加油加气站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h(GB50156-2021第6.1.16) |  |  | 拟设液位报警装置、防渗漏检测系统 | 符合 |
| 二、加油机 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 检查内容 | 检查情况 | 检查 结果 |
|  |  |  | 加油机不得设置在室内。（GB50156-2021第6.2.1） | 加油机拟设置在室外 | 符合 |
|  |  |  | 加油枪应采用自封式加油枪.汽油加油枪的流量不应大于50L/min（GB50156-2021第6.2.2） | 拟采用自封式加油枪 | 符合 |
|  |  |  | 加油软管上宜设安全拉断阀。（GB50156-2021第6.2.3） | 加油软管上拟设安全拉断阀 | 符合 |
|  |  |  | 以正压(潜油泵)供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。（GB50156-2021第6.2.4） | 拟设剪切阀 | 符合 |
|  |  |  | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。（GB50156-2021第6.2.5） | 拟按要求设置油品标识 | 符合 |
| 三、工艺管道系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查内容 |  | 检查情况 | 检查 结果 |
|  |  | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。(6.3.1) |  | 拟采用密闭卸油方式，油罐车具有卸油油气回收系统 | 符合 |
|  |  | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。（GB50156-2021第6.3.2） |  | 各卸油接口及油气回收接口拟设明显标识 | 符合 |
|  |  | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。（GB50156-2021第6.3.3） |  | 拟设快速接头及密封盖 | 符合 |
|  |  | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。（GB50156-2021第6.3.5） |  | 拟装设潜油泵 | 符合 |
|  |  | 加油站应采用加油油气回收系统（6.3.6） |  | 拟采用加油油气回收系统 | 符合 |
|  | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1、应采用真空辅助式油气回收系统。 2、汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用l根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3、加油油气回收系统应采用防止油气反向流至加油枪的措施。 4、加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0-1.2。 5、在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。（GB50156-2021第6.3.7） |  |  | 拟按左述要求设油气回收系统 | 符合 |
|  | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构)筑物的墙（柱)向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。（GB50156-2021第6.3.9） |  |  | 拟高出地面4m，通气管管口设阻火器 | 符合 |
|  | 通气管的公称直径不应小于50mm。（GB50156-2021第6.3.10） |  |  | 拟按要求设置 | 符合 |
|  | 当加油站采用油气回收收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa-3kPa，工作负压宜为1.5kPa-2kPa。（GB50156-2021第6.3.11） |  |  | 拟设阻火器、呼吸阀 | 符合 |
|  | 加油站工艺管道的选用，应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管； 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道； 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接； 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接； 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω； 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV； 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。（GB50156-2021第6.3.12） |  |  | 通气管拟选用无缝钢管，输油管拟选用导静电热塑性塑料管道 | 符合 |
|  | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。（GB50156-2021第6.3.14） |  |  | 拟埋地敷设 | 符合 |
|  | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。(GB50156-2021第6.3.15) |  |  | 坡向埋地油罐 | 符合 |
|  | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道.管顶低于混凝土下表面不得小于O.2m。管道周围应回填不小于100mm 厚的中性沙子或细土。（GB50156-2021第6.3.17） |  |  | 拟按要求埋设、填砂 | 符合 |
| 四、防渗措施 |  |  |  |  |  |
|  | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 采用双层油罐； 2 单层油罐设置防渗罐池。（GB50156-2021第6.5.1） |  |  | 拟采用双层油罐 | 符合 |
|  | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。（GB50156-2021第6.5.4） |  |  | 拟采取相应的防渗措施 | 符合 |
|  | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定； 2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； 4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5 双层管道系统的最低点应设检漏点； 6 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。（GB50156-2021第6.5.5） |  |  | 拟采用双层管道 | 符合 |
|  | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 （GB50156-2021第6.5.6） |  |  | 拟采用在线监测系统 | 符合 |

小结：该项目工艺设施符合国家有关标准、规范的规定。

### 7.2.1 充电设施

表7.2-2充电设施安全检查表

| 充电设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、充电桩设置 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查 结果 |
|  | 户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm及以上。（GB50156-2021第13.3.1） | 未明确 | 已提出安全对策措施 |
|  | 户外安装的直流充电桩和交流充电桩的防护等级不应低于IP54。（GB50156-2021第13.3.2） | 未明确 | 已提出安全对策措施 |
|  | 直流充电桩或交流充电桩与站内汽车通道或充电车位相邻一侧应设置车挡或防撞（柱）栏，防撞（柱）栏的高度不应小于0.5m（GB50156-2021第13.3.3） | 拟设高度不小于0.5m | 符合 |
|  | 充电设备应靠近充电位布置，以便于充电，设备外廓距充电位边缘的净距不宜小于0.4m。充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行，同时应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。（GB50966-2014第4.2.1） | 拟按左述要求布置 | 符合 |
|  | 充电站宜设置临时停车位（GB50966-2014第4.2.5） | 拟设置临时停车位 | 符合 |

## 7.3 公用工程及辅助设施符合性评价

### 7.3.1 消防设施

表7.3-1消防设施安全检查表

| 消防设施评价评价单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | - 每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算(GB50156-2021第12.1.1)。 | 拟按要求配置灭火器 | 符合 |
|  | 地下储罐应配置一台不小于5kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置(GB50156-2021第12.1.1)。 | 拟设置35kg推车式干粉灭火器1具 | 符合 |
|  | 一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块，沙子2m³。加油加氢合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子(GB50156-2021第12.1.1)。 | 拟设置5块灭火毯，沙子2m³ | 符合 |
|  | 其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。（GB50156-2021第12.1.2） | 拟按要求配置 | 符合 |
|  | 灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰，各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷，存放地点及环境应符合要求，并定期进行检查、维保。（XF/T3004-2020第7.3.3） | 拟放置于醒目且便于取用位置 | 符合 |
|  | 消防沙箱或沙池内应保持沙量充足，不应存放杂物，沙子应保持干燥不结块，不含树叶、石子等杂质，附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。（XF/T3004-2020第7.3.4） | 拟按要求设置 | 符合 |
|  | 加油岛的罩棚支柱醒目位置应设置“严禁烟火”“禁打手机”“停车熄火”标识（XF/T3004-2020第8.2） | 拟按要求设置标识 | 符合 |

### 7.3.2 电力设施

表7.4-2电力设施安全检查表

| 电力设施评价单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价 结果 |
|  | 汽车加油加气加氢站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。（GB50156-2021第13.1.1） | 信息系统拟设置UPS电源 | 符合 |
|  | 加油站、LPG加气站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kv的外接电源。（GB50156-2021第13.1.2） | 拟采用电压为380/220V的外接电源 | 符合 |
|  | 汽车加油加气加氢站的消防水泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。（GB50156-2021第13.1.3） | 拟设置事故照明 | 符合 |
|  | 当引用外电源有困难时，汽车加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。（GB50156-2021第13.1.4） | 不涉及 | / |
|  | 汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。（GB50156-2021第13.1.5） | 拟采用铠装埋地敷设 | 符合 |
|  | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与氢气，油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。（GB50156-2021第13.1.6） | 拟充沙填实 | 符合 |
|  | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。（GB50156-2021第13.1.7） | 拟按国家标准设置 | 符合 |
|  | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型，罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。（GB50156-2021第13.1.8） | 拟选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具 | 符合 |

### 7.3.3 防雷防静电

表7.4-3防雷防静电安全检查表

| 防雷防静电评价单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查 结果 |
|  | 钢制油罐、LNG储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处(GB50156-2021第13.2.1)。 | 拟设储罐为SF双层罐，接地点拟不少于两处 | 符合 |
|  | 汽车加油加氢加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω；(GB50156-2021第13.2.2)。 | 拟按要求设置 | 符合 |
|  | 埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地(GB50156-2021第13.2.4)。 | 拟做电气连接并接地 | 符合 |
|  | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm； 3 金属板应无绝缘被覆层（GB50156-2021第13.2.6）。 | 拟按要求设置 | 符合 |
|  | 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地(GB50156-2021第13.2.7)。 | 拟采用导线穿热镀锌钢管配线 | 符合 |
|  | 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(GB50156-2021第13.2.8)。 | 拟按要求设置 | 符合 |
|  | 地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。（GB50156-2021第13.2.10）。 | 拟设防静电和防感应雷的共用接地装置 | 符合 |
|  | 汽车加油加气加氢站的油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。（GB50156-2021第13.2.11）。 | 拟设静电接地装置 | 符合 |
|  | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。（GB50156-2021第13.2.12）。 | 拟采用金属线跨接 | 符合 |
|  | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。（GB50156-2021第13.2.15）。 | 不大于100Ω | 符合 |

### 7.3.4 采暖通风及建筑物

表7.4-4采暖通风及建筑物安全检查表

| 采暖通风及建筑物评价单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查 结果 |
|  | 汽车加油加气加氢站的采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。（GB50156-2021第14.1.2） | 采用空调采暖 | 符合 |
|  | 设置在站房内的热水锅炉房（间），应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2 当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，并应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。（GB50156-2021第14.1.3） | 未涉及 | - |
|  | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施(GB50156-2021第14.1.4)。 | 未涉及 | - |
|  | 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2/m2(地面)，通风口不应小于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置(GB50156-2021第14.1.4)。 | 未明确 | 已提出安全对策措施 |
|  | 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物应采取隔断措施(GB50156-2021第14.1.5)。 | 未涉及 | - |
|  | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。(GB50156-2021第14.2.1)。 | 拟采用钢结构罩棚 | 符合 |
|  | 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造； 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施的，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3 罩栅遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m； 4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068的有关规定执行； 5 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定； 6 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行； 7 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式； 8 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施(GB50156-2021第14.2.2)。 | 罩棚拟按要求设置 | 符合 |
|  | 加油岛应高出停车场的地坪0.15--0.2m(GB50156-2021第14.2.3)。 | 未明确 | 已提出安全对策措施 |
|  | 加油岛的宽度不应小于1.2m(GB50156-2021第14.2.3)。 | 未明确 | 已提出安全对策措施 |
|  | 加油岛的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m(GB50156-2021第14.2.3)。 | 未明确 | 已提出安全对策措施 |
|  | 布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门窗应向外开启，并应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施（GB50156-2021第14.2.4)。 | 未涉及 | - |
|  | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成（GB50156-2021第14.2.9）。 | 由值班室、配电室、办公室等组成 | 符合 |
|  | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙（GB50156-2021第14.2.14）。 | 未涉及 | - |
|  | 加油站、LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。（GB50156-2021第14.2.15） | 未拟建地下室和半地下室 | 符合 |
|  | 埋地油罐的操作井，位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井、排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施。（GB50156-2021第14.2.16） | 拟按要求设置 | 符合 |

### 7.3.5 紧急切断系统

表7.3-5紧急切断系统安全检查表

| 紧急切断系统评价单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查 结果 |
|  | 汽车加油加氢加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能（GB50156-2021第13.5.1） | 拟设置紧急切断系统 | 符合 |
|  | 紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1 在加油现场工作人员容易接近的位置。 2 在控制室或值班室内或站房收银台等有人远值守的位置。(GB50156-2021第13.5.2) | 加油机拟设紧急停车按钮、站房门外、值班室拟各设置1个紧急切断开关 | 符合 |
|  | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。(GB50156-2021第13.5.2) | 拟采用手动启动的远程控制切断系统操作关闭 | 符合 |

小结：该拟建站常规设施符合国家有关标准、规范的规定。

# 第八章 安全对策与建议和结论

## 8.1 安全对策措施、建议的依据及原则

一、安全对策措施的依据：

1、物料及工艺过程的危险、有害因素的辨识分析；

2、符合性评价的结果；

3、国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

二、安全对策措施建议的原则：

1、安全技术措施等级顺序：

1）直接安全技术措施；

2）间接安全技术措施；

3）指示性安全技术措施；

4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和台体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

## 8.2 建议采取和完善的安全对策措施建议

### 8.2.1 站址选择方面安全对策措施

1、该拟建站为二级加油站，汽油油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，应满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中表4.0.4的要求。

2、与该拟建站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油站用地范围。

### 8.2.2 总平面布置方面安全对策措施

1、车辆入口和出口应分开设置；

2、站区内停车位和道路应符合下列规定：

1）站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。单车道或单车停车位宽度不应小于4m；

2）站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m；

3）站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外；

4）停车位和道路路面不应采用沥青路面。

3、作业区与辅助服务区之间应有界线标识；

4、作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”；

5、该拟建站的变配电间或室外变压器应布置在作业区域之外，变配电间的起算点为门窗等洞口；

6、站房不应布置在爆炸危险区域；

7、该拟建站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线；

8、该拟建站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙；

9、站内设施之间的防火距离不应小于下列规定：

1）汽油罐距离站房、站区围墙分别为4m、2m；

2）柴油罐距离站房、站区围墙分别为3m、2m；

3）汽油通气管距离站房、站区围墙、油品卸油点分别为4m、2m、3m；

4）柴油通气管距离站房、站区围墙、油品卸油点分别为3.5m、2m、2m；

5）油品卸油点距离站房为5m；

6）加油机距离站房4m；

7）埋地油罐之间的距离不应小于0.5m。

### 8.2.3 加油工艺及设施方面安全对策措施

#### 8.2.3.1 储罐方面安全对策措施

1、加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内；

2、加油站的储油罐应采用卧式油罐；

3、SF双层油罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》的有关规定执行，并应符合双层钢制储罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度的有关规定，且SF双层油罐油罐设计内压不应低于0.08MPa；

4、油罐应采用钢制人孔盖，人孔应设操作井；

5、SF双层油罐油罐周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3 m；

6、埋地油罐应设置防止油罐上浮措施；

7、SF双层油罐油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐；高液位报警装置应位于工作人员便于察觉的地点；

8、该拟建站应设油气回收系统，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。SF双层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h；

9、与土壤接触的SF双层油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022-2019的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。

#### 8.2.3.2 加油机方面安全对策措施

1、加油机不得设置在室内；

2、加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min；

3、加油软管上宜设安全拉断阀；

4、以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道应设置剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭；

5、一机多油品加油机的放枪位应各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识；

6、位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱（栏），其高度不应小于0.5m；

#### 8.2.3.3 工艺管道系统方面安全对策措施

1、油罐车卸油必须采用密闭卸油方式；

2、每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识；

3、卸油接口应装设快速接头及密封盖；

4、加油站采用卸油油气回收系统，其设计应符合下列规定：

1）汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统；

2）各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm；

3）卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头；

5、加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵多机（枪）的加油工艺；

6、加油油气回收系统设计应符合下列规定：

1）应采用真空辅助式油气回收系统；

2）汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm；

3）加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施；

4）加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0-1.2；

5）在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。

7、油罐的接合管设置应符合下列规定：

1）接合管应为金属材质；

2）接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上；

3）进油管应伸至罐内距罐底50mm-100mm处。进油立管的低端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口；

4）罐内潜油泵的入油口应高于罐底150mm-200mm；

5）油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施；

6）油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性；

7）人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过度连接（包括潜油泵出油管）。

8、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。通气管管口应设置阻火器和呼吸阀，呼吸阀的工作正压宜为2kPa-3kPa，工作负压宜为1.5kPa-2kPa；

9、通气管的公称直径不应小于50mm；

10、加油站工艺管道的选用，应符合下列规定：

1）油罐通气管道和露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》的无缝钢管；

2）其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道；

3）无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接；

4）热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接；

5）导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω；

6）不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV。

11、油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω·m，或采用内附金属丝网的橡胶软管；

12、工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实；

13、卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%；

14、埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土；

15、工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施；

16、埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》的有关规定。

#### 8.2.3.4 防渗方面安全对策措施

1、装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施；

2、双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。

#### 8.2.3.5 充电桩方面安全对策措施

1、户外安装的充电设备的基础应高于所在地坪200mm及以上。

2、户外安装的直流充电桩和交流充电桩的防护等级不应低于IP54。

3、充电设备的布置宜靠近上级供配电设备，以缩短供电电缆的路径。

### 8.2.4 消防设施及给排水方面安全对策措施

#### 8.2.4.1 消防设施方面安全对策措施

1、灭火器材配置应符合下列规定：

1）每2台加油机应设置不少于2只5kg手提式干粉灭火器或1只5kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；

2）地下储罐应配置不小于35kg推车式干粉灭火器1台；

3）二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m³。

2、其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定。

#### 8.2.4.2 给排水方面安全对策措施

1、给排水应符合下列规定：

1）站内地面雨水可散流排出站外。或采用明沟排到站外，但应在排出围墙之前，设置水封装置；

2）站内排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设置水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m；

3）不应采用暗沟排水；

4）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道；

5）排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。

### 8.2.5 电气、报警和紧急切断系统方面安全对策措施

#### 8.2.5.1 供配电方面安全对策措施

1、该拟建站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源；

2、供电电源宜采用电压为10kV的外接电源，供电系统应设置独立的计量装置；

3、罩棚、营业室等处，应设事故照明；

4、当引用外电源有困难时，可设置小型内燃发电机组，内燃发电机排烟管口应安装阻火器；排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：

1）排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m；

2）排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m。

5、该拟建站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护；

6、加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道敷设在同一沟内；

7、信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器；

8、爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》的有关规定；

9、爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

#### 8.2.5.2 防雷、防静电方面安全对策措施

1、油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处；

2、防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω；

3、埋地SF双层油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地；

4、油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地；

5、站房和罩棚等建筑物应采用接闪带(网)防直击雷；

6、信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地；

7、信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器；

8、380/220V供配电系统宜采用TN-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器；

9、地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω；

10、汽油罐车卸车场地，应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；

11、在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接，但连接螺栓不小于5根的法兰在非腐环境下可不跨接；

12、油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头应保证可靠的电气连接；

13、防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω；

14、当站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定：

1）板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接；

2）金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm；

3）金属板应无绝缘被覆层。

#### 8.2.5.3 紧急切断系统方面安全对策措施

1、应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。紧急切断系统应具有失效保护功能；

2、加油泵的电源应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭；

3、紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关：

1）在加油现场工作人员容易接近的位置；

2）在控制室或值班室内；

4、紧急切断系统应只能手动复位。

### 8.2.6 通风、建（构）筑物、绿化方面安全对策措施

#### 8.2.6.1 通风方面安全对策措施

该拟建站拟采用自然通风，则通风口总面积不应小于300cm²/m²(地面)，通风口不应小于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。

#### 8.2.6.2 建（构）筑物方面安全对策措施

1、加油作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。

2、汽油加油场地罩棚应采用非燃烧材料制作，罩棚边缘与加油机的平面投影距离不宜小于2m；

3、加油岛的设计应符合下列规定：

1）加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m；

2）加油岛两端的宽度不应小于1.2m；

3）加油岛的罩棚支柱边缘距岛端部，不应小于0.6m；

4）该拟建站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；

5）站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电室、卫生间和便利店组成，站房内可设非明火餐厨设备；

6）站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3.00h的实体墙。

7）站内不应建地下和半地下室。

#### 8.2.6.3 绿化方面安全对策措施

作业区内不得种植油性植物。

### 8.2.7 工程方面安全对策措施

1、应根据《<江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>（试行）的通知》（赣应急字[2021]100号）以及其他的法律法规规定，负责本项目的设计、施工、监理的单位，应当具备相应的专业资质。设计单位应具有综合甲级资质或者化工石化医药行业甲级、化学工程专业甲级。设备和管道施工安装单位、监理单位必须具备石油化工石油专业资质。

2、工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品说明书进行，需修改设计或材料代用时，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件；

3、施工单位应编制施工方案，并应在施工前进行设计交底和技术交底。

4、施工用设备、检测设备性能应可靠，计量器具应经过检定，处于合格状态，并应在有效检定期内；

5、施工应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字；

6、施工中的安全技术和劳动保护，应按现行国家标准《石油化工建设工程施工安全技术标准》的有关规定执行；

7、材料和设备的型号、规格、材质等应符合设计文件的要求，并应具有有效的质量证明文件；

8、计量仪器应经过检定，处于合格状态，并应在有效检定期内；

9、站内建筑物的采暖和给排水施工，应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求执行；

10、爆炸危险环境电气装置的施工应按现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的要求执行；

11、进行防腐蚀施工时，严禁在站内距作业点18.5m范围内进行有明火或电火花的作业。

### 8.2.8 其他方面的安全对策措施

1、在油罐、卸油口和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示；

2、装设视频监控设备，保证安全运行及有效管理。

### 8.2.9 运输方面的安全对策措施

应委托有资质的专业运输公司承运汽、柴油。

### 8.2.10 安全管理方面安全对策措施

针对日后的运行，应编制以下符合项目管理要求的安全生产管理制度，包括：安全生产责任制，安全教育管理制度，安全检查管理制度，安全技术措施管理制度，防火、防爆安全管理制度，防止急性中毒和抢救措施管理办法，安全装置与劳动防护器具管理办法，事故管理制度，油罐区安全管理制度，加油区安全管理制度、职工个人防护用品发放管理规定，防暑降温费标准规定，消防设施、器材管理规定，防火检查管理制度，加油、卸油操作规程，事故应急救援预案及演练记录等等。

1、安全管理还应做好以下方面：

1）经营单位主要负责人、安全生产管理人员应按有关部门规定参加安全生产培训、考核合格，并持证上岗；

2）建立健全安全生产管理机构，成立专门的安全管理领导小组，制定完善安全生产责任制和岗位安全职责及各工种安全操作规程。建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、事故管理制度等项制度，并要认真贯彻实施；

3）建立制定加油、卸油、计量操作规程等；

4）加强全员安全教育和安全技术培训工作，积极开展危险预知活动，提高危险辨识能力，增强全员安全意识，提高自我保护能力；

5）应将危险化学品的有关安全和卫生资料向职工公开，教育职工掌握必要的火情应急处理方法和自救措施，经常对职工进行实际场所防火安全的教育和培训；

6）企业应教育职工遵守劳动安全卫生规章制度和安全操作规程，并应及时报告认为可能造成危害和自己无法处理的情况；

7）该拟建站应教育职工对违章指挥或强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害人身安全和健康的行为，有权检举和控告；

8）在有火灾、爆炸危险场所进行动火检修作业时，必须遵守动火规定并采取相应防范措施，防止意外事故发生；

9）制订工艺规程、安全技术规程和岗位操作规程，并认真落实、执行；

10）建立设备台帐，加强设备管理，对贮罐、加油机等各类关键设备和设施应经常检查、检测，发现情况应及时处理；

11）该拟建站区域要明确禁烟、禁火范围，并设有明显标志，严格禁烟、禁火区内的动火维修作业管理；

12）加油员对进站加油的汽车、摩托车负有安全引导的责任，督促进

站加油车辆、人员遵守消防安全规定。注意监控并及时制止外来人员违章行为，如吸烟、点打火机、在加油区打手机、无绳电话、对讲机，杜绝外来火源进入该拟建站危险区；

13）制订劳动防护用品发放、管理办法，配备、发放劳动防护用品；

14）在项目建造中，建设指挥部明确建设方、施工方、监理方等多方在施工期间的安全职责，加强与施工单位和工程监理部门的联系和沟通，监督和配合施工单位共同做好建筑施工过程中的安全防范工作；

15）工程建成后，应组织有关人员对工程进行验收，对建筑物、构筑物、生产装置、设备设施及隐蔽工程等进行全面验收，作出验收结论；应对安全设施、设备和与安全有关的装置、附件等按有关规范进行检验、调试保证其功能达到有关技术标准、产品质量的要求，并有详细调试记录；

16）工程建成后，应及时请当地住建部门对工程的建筑物进行消防验收，并出具建筑物消防验收意见书；应邀请检测、检验单位对工程的设备、容器及附件、防雷、防静电设施进行检测、检验，确保安全设施有效。工程项目竣工后，应严格按规定进行安全“三同时”验收；

17）项目在试经营运行期间，应制订可行的试经营安全运行方案，保证试经营的安全，同时搜集和积累资料，不断补充和完善安全操作规程；

18）站内应配备电气安全工具、如绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘鞋、验电器等。电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动保护用品和正确使用符合安全要求的电气工具；

19）电气设备必须设有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施必须完好并每年应定期检测；

20）防高空坠落等伤害措施：站区内凡有可能发生坠落危险的操作岗位，应按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等设施；

21）制定安全风险分布图、风险识别管控及应急措施，即“一图一牌三清单”。

22）组织全员参与风险分级辨识。

23）按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录。

24）安全检查出的事故隐患应闭合。

25）建立健全安全风险分级管控管理制度。

26）依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。

### 8.2.11 事故应急救援预案

依据现行法律法规《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的相关要求，危险物品的生产、经营、储存单位应制定应急救援预案，并建立应急救援组织，生产经营规模较小的单位应当指定兼职应急救援人员。因此，“制订事故预防和应急救援预案”将作为建设项目“三同时”验收的条件之一。其目的是保证生产经营单位和员工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并能在事故发生后得到迅速有效地控制和处理事故。

1、该拟建站在日后经营、贮存、运输过程中，存在火灾、爆炸等事故风险，或在遇到自然灾害时，有可能造成人员伤害或财产损失，因此应针对存在的主要事故制订应急救援预案；

2、制订事故应急救援预案的原则是“以防为主，防救结合”，做到“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”；

3、制订事故应急救援预案的基本要求和具体内容可参照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020进行编制，并到相关部分备案；

4、应定期进行事故应急演练，并根据演练情况定期修订更新。

- 8.2.12 施工方面的对策措施

建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按相关资质、条件和程度进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执行，严格把好建筑施工、安装质量关。施工、安装完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准，建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

施工期中主要的危险、危害因素有高处坠落、物体打击、机械伤害、触电及其他伤害等危险因素和毒物及噪声与振动等危害因素，下面就主要的危险、危害因素提出以下措施，供专业施工单位和施工队参考。

1、认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

2、施工场所应符合施工现场的一般规定。施工总平面布置应符合国家防火、工业卫生等有关规定：施工现场排水设施应全面规划，以保证施工期场地排水需要：施工场所应做到整洁、规整，垃圾、废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文明施工。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷；进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，严禁酒后进入施工现场。

3、施工期用电应符合施工用电一般规定。施工用电的布设应按己批准的施工组织设计进行，并符合当地供电局的有关规定；施工用设施竣工后应经验收合格后方可投入使用；施工用电应明确管理机构并专业班组负责运行及维护，严禁非电工拆、装施工用电设施：施工用电设施投入使用前，应制订运行、维护、使用、检修、实验等管理制度。

4、高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1．05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，或设防护立网；高处作业使用的脚手架、梯子及安全防护网应符合相应的规定；在恶劣天气的时应停止室外高处作业；高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽。在通道上方应加装硬制防护顶，通道避开上方有作业的地区。

5、施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

6、各种机械设备应定期进行检查，发现问题及是解决；机械设备在使用时严格遵照操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的产生；另外，各机械设备的安全防护装置应做到灵敏有效。

7、在地面以下施工的场所作好支护，防止坍塌事故的发生。

8、项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门批准，取得相应的有关合格证书。

9、管道系统压力试验，应在管道系统安装完毕，无损检测合格后方可进行。管道系统压力试验合格后，应进行吹扫和清洗；加油站工艺管道系统安装完成后，应进行压力试验。

10、在完成了装置吹扫、置换等工作后对装置内的地面、明沟内的油污进行清理，封盖装置内及周围的所有下水井和地沟。

## 8.3 评价结论及建议

### 8.3.1 项目危险性评价

通过对该拟建站的危险、有害因素分析及定性、定量分析，结果为：

1、该拟建站主要危险有害因素为：火灾、爆炸等危险因素和健康危害等有害因素。该拟建站涉及的汽油、柴油属于危险化学品，其中汽油属于重点监管危险化学品和特别管控的危险化学品，未构成危险化学品重大危险源，未涉及重点监管的化工工艺，未涉及剧毒、监控、易制毒、易制爆化学品及高毒物品。

2、根据预先危险性分析结果，该拟建站储存、经营过程中火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级、触电、车辆伤害、高空坠落等的危险等级为Ⅱ级。

3、根据作业条件危险性分析结果，在选定的各单元危险源及潜在危险的危险等级均处于“一般危险、需要注意”和“稍有危险，可以接受”，作业条件相对安全。

4、根据危险度分析结果，该拟建站油罐区危险度为Ⅱ级，属中度危险。

5、根据站址、总平面布置安全性评价，该拟建站各建筑物均符合有关标准、规范的规定。

6、该拟建站拟采用成熟的工艺设备，在严格按照国家相关法律、法规及技术标准制造、安装、检测检验的情况下，其安全生产风险程度在可接受范围。

7、该拟建站危害物质为汽油、柴油，应重点防范火灾、爆炸危害，做好防火防静电措施。保证该拟建站罐区、加油区无明火产生，不应有非站内工作人员在站区辅房内住宿的情况；卸油口应设置防静电报警器，罐区法兰应跨接，防止静电引起火灾爆炸事故。

### 8.3.2 重点防范的重大危险、有害因素

通过对该拟建站存在的危险、有害因素进行分析辨识，在储存、经营过程中重点防范的重大危险、有害因素主要为火灾、爆炸。

由危险等级排序可看出，火灾、爆炸是该项目最主要的危险因素。

### 8.3.3 应重视的安全对策措施建议

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三[2013]12号文的相关规定，该拟建站中汽油属重点监管危险化学品。该拟建站最主要的危险、有害因素为火灾爆炸，因此应重视汽油卸油、储存、加油的安全对策措施。

### 8.3.4 潜在的危险、有害因素在采取措施后得到控制及受控的程度

该拟建站存在的危险、有害因素如果采取了本报告提出的安全对策措施，加强安全管理工作，做好该单位日常安全管理、安全检查，严格执行安全规程，杜绝违“三违”等不良作风，加强设备的安全设施的检测检验工作，保证应急设施、设备的完好等工作，则其存在的危险有害因素就可能相对减少，即使发生事故，也会将事故损失降低到最低。

该拟建站涉及的汽油属于重点监管的危险化学品，潜在着火灾、爆炸的危险性，应按照《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）的防范和管理要求配备相应的应急器材和个人防护器材。火灾、爆炸的危险性的风险程度得到有效控制，在可接受范围内。

### 8.3.5 评价结论

综上所述：铅山县城荣石油贸易有限责任公司铅山县城南加油站项目在工程建设和运行阶段，总平面布置设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中，应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，将本报告书中提出的安全对策措施落实到位，真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，工程建成后其危险、有害因素可以得到有效控制，安全风险在可接受范围，从安全方面分析可行。

### 8.3.6 建议

1、提前对员工进行安全教育培训，加强员工劳动保护意识，使员工熟悉工作要求和安全应对措施。

2、参照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则的要求和具体内容编制事故应急救援预案，并定期进行演练。

3、该拟建站在施工建设过程中应认真落实评价报告提出的安全对策措施，施工竣工后应进行竣工检查、检测及验收。

# 第九章 与建设单位交换意见的情况结果

本报告编制过程中项目评价组多次与建设单位联系协商，从各个方面互通情况，充分商讨、研究交换意见。其中沟通的一些内容如下：

1、明确该项目涉及各建（构）筑物；

2、细化并明确该项目生产工艺及各个工艺参数；

3、明确该项目涉及的设备材质、规格、工况等数据；

4、明确该项目生产工艺技术来源及各产品质量指标；

5、明确该项目储罐、液位仪、测漏仪、视频监控等设备设施的新建情况；

6、其他意见。

经铅山县城荣石油贸易有限责任公司审核后确定对铅山县城荣石油贸易有限责任公司铅山县城南加油站项目安全条件评价报告内容无异议。

# 附录一 流程简图、装置防爆区域划分图以及安全评价过程制作的图表

## F1.1 工艺流程图

1）92#/95#汽油加油工艺框图如下：

图F1.1-1 汽油加油工艺流程图

2）0#柴油加油工艺框图如下。

图F1.1-2 柴油加油工艺流程图

3）汽油卸油工艺框图如下：

图F1.1-3 汽油卸油工艺流程图

4）柴油卸油工艺框图如下：

图F1.1-4 柴油卸油工艺流程图

5）二次油气回收系统基本原理框图如下：

图F1.1-5 二次油气回收系统基本原理图

## F1.2 装置防爆区域划分图

1、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分图

图F1.2-1 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分图

2、汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分图

图F1.2-2 汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分图

3、汽油加油机爆炸危险区域划分图

图F1.2-3 汽油加油机爆炸危险区域划分图

## F1.3 区域位置图

图F1.3-1该拟建站区域位置卫星图

# 附录二  选用的安全评价方法简介

## F2.1 预先危险性分析评价法（PHA）

1、评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

1）大体识别与系统有关的主要危险；

2）鉴别产生危险的原因；

3）预测事故出现对人体及系统产生的影响；

4）判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

2、分析步骤

预先危险性分步骤为：

1）通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源，对所需分析系统的生产目的、物料、装置及设备、工艺过程、操作条件以及周围环境等，进行充分详细的了解；

2）根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型；

3）对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

4）转化条件，即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故（或灾害）的必要条件，并进一步寻求对策措施，检验对策措施的有效性；

5）进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序，以便处理；

6）制定事故（火灾害）的预防性对策措施。

3、预先危险性等级划分

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响程度，将各类危险性划分为4个等级。等级表如下所示。

表F2.1-1 危险等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

表F2.1-2 事故发生的可能性等级划分表

| 等级 | 等级说明 | 具体发生情况 | 总体发生情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 频繁 | 频繁发生 | 频繁发生 |
| B | 很可能 | 在寿命期内会出现若干次 | 多次发生 |
| C | 有时 | 在寿命期内可能有时发生 | 偶尔发生 |
| D | 极少 | 在寿命期内不易发生，但有可能发生 | 很少发生，并非不可能发生 |
| E | 几乎不能 | 很不容易发生，以至于可认为不会发生 | 几乎不发生，但有可能 |

## F2.2 危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T20660-2017）等有关标准和规程编制“危险度评价取值表”，在表中规定了单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见下表。

表F2.2-1 危险度评价取值表

| 分值项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m³以上 液体100 m³以上 | 气体500~1000 m³ 液体50~100 m³ | 气体100~500 m³ 液体10~50 m³ | 气体＜100 m³ 液体＜10 m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见下表。

表F2.2-2 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

## F2.3 作业条件危险性评价法

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。

即：D＝L×E×C。

2、评价步骤

评价步骤为：

1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

3、赋分标准

1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。具体情况见下表：

表F2.3-1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。具体情况详见下表。

表F2.3-2 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3）发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值，具体情况详见下表。

表F2.3-3 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

4）危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准，具体情况详见下表。

表F2.3-4 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

## F2.4 安全检查表法

安全检查表法是辨识危险源的基本方法，其特点是简便易行。根据法规、标准制定检查表，并对类比装置进行现场（或设计文件）的检查，可预测建设项目在运行期间可能存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出装置在运行期间（或工程设计、建设）应注意的问题。

安全检查表编制依据：

1）国家、行业有关标准、法规和规定

2）同类企业有关安全管理经验

3）以往事故案例

4）企业提供的有关资料

在上述依据的基础上，编写出项目有关场地条件、总体布局等设计的安全检查表。

# 附录三 定性、定量分析危险、有害程度的过程

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有毒物、噪声与振动、辐射、高温等。

能量，有害物质的存在是危险，有害因素的产生根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量，有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该项目有关资料的分析，确定该拟建站的主要危险，有害因素的种类，分布及可能产生的方式和途径。

## F3.1 危险化学品重大危险源辨识

F3.1.1 危险化学品重大危险源辨识依据

危险化学品重大危险源是指长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。主要依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行辨识。

F3.1.2 危险化学品重大危险源辨识简介

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018指出：单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，既定为重大危险源。

1、辨识依据：

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018中的表1和表2.

危险化学品临界量的确定方法如下：

a）在表1范围内的危险化学品，其临界量应按表1确定；

b）未在表1范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量，若一种危险化学品具有多种危险性，按其中较低的临界量确定。

2、辨识指标：

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按照下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1

S——辨识指标。

式中q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2，…Qn——与每种险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属性相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

F3.1.3 危险化学品重大危险源辨识术语

1、危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

2、单元

涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

3、生产单元

危险化学品的生产、加工及使用的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立单元。

4、储存单元

用以储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分独立单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分独立单元。

5、临界量

指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

6、危险化学品重大危险源

危险化学品重大危险源是指长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

F3.1.4 危险化学品重大危险源辨识过程

《危险化学品重大危险源辨识》规定：

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1,q2 , …qn －每种危险化学品实际存在量，t；

Q1,Q2…Qn－与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按最大设计量确定。

根据规定，加油站油罐区埋地油罐为储存单元，见下表F3.1-1。

表F3.1-1 储存单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区埋地油罐 | 1个50m³92#汽油罐 1个50m³95#汽油罐 2个50m³0#柴油罐 | 埋地油罐 |

按《危险化学品目录》指南附件，列出涉及的危险化学品分类信息表，见表F3.1-2。

表F3.1-2 危险化学品分类信息表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾 类别 | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 爆炸极限（%） | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | 汽油 | 甲B | -50～10 | 40～200 | 1.3～6.0 | 86290-81-5 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |
| 1674 | 柴油 | 丙A | ＞60 | 282～338 | - | 68334-30-5 | 易燃液体,类别3 |

根据GB18218-2018的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见表F3.1-3、表F3.1-4。

表F3.1-3 GB18218-2018表1列出的物质

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 汽油 |  | 86290-81-5 | 200 |  |

表F3.1-4 GB18218-2018表2列出的物质

| 序号 | 名称 | 危险性分类及说明 | 状态 | 临界量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W5.4 | 柴油 | 易燃液体，类别3 | -不属于W5.1或W5.2的其它类别三 | 5000 |  |

危险化学品重大危险源可分为生产单元和储存单元危险化学品重大危险源。本项目生产单元、储存单元各1个，分别为加油区、油罐区。

汽油密度取：0.79，柴油密度取：0.9

（1）加油区：单元内涉及重大危险源辨识范围的危险化学品为汽油和柴油，其存在于加油管道、加油机及加油车辆的油箱内。

本站共15把汽油加油枪，9把柴油加油枪，假设所有汽油加油枪和柴油加油枪同时给汽车加油，每辆汽车按加油量60L计算，加油管道、加油机中存在极少油量，可忽略不计，则加油区汽油理论最大在线量为0.9m³，折算质量单位约为0.711吨；加油区柴油理论最大在线量为0.54m³，折算质量单位约为0.486吨。由上述可知，加油区的汽、柴油实际最大在线量远小于其临界量，故加油区不构成危险化学品重大危险源。

- （2）油罐区：包括容积分别为50m³的92#汽油罐1个、50m³的95#汽油罐1个、50m3的0#柴油罐2个，单元内涉及重大危险源辨识范围的危险化学品为汽油（易燃液体，类别2）和柴油（易燃液体，类别3 W5.4）。汽油和柴油的临界量分别为200t、5000t。本加油站汽油罐总容量为100m3，最大设计储量为79t，柴油罐总容量为100m3，最大设计储量为90t。根据表3.2-1，列出该加油站危险化学品重大危险源辨识表，如下：

表F3.1-5 加油站危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | β值 | q/Q | βq/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 79 | 1 | 0.395 | 0.395 |
|  |  | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 90 | 1 | 0.018 | 0.018 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.413 | 0.413 |
| 重大危险源辨识结论 |  | ∑ q/Q=0.413＜1，不构成重大危险源 |  |  |  |  |  |  |

辨识结果：加油站生产单元和储存单元的危险化学品存在量均未构成危险化学品重大危险源。但火灾、爆炸仍是该拟建站的主要危险，且汽油为重点监管的危险化学品，应重点监控。

## F3.2 特殊化学品及重点监管的危险化学品辨识

### F3.2.2 重点监管的危险化学品辩识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〈2011〉95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）进行辨识，该拟建站的汽油被列入首批重点监管的危险化学品名录，地方各级监管部门应当将生产、储存、使用、经营重点监管的危险化学品的企业，优先纳入年度执法检查计划，实施重点监管。企业应根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处理原则》对汽油采取相应的安全措施：

表F3.2-1 安全措施和应急处理表

|  | 序号 | 安全措施 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | 1 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 |
|  | 2 | 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 |
|  | 3 | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置 |
|  | 4 | 避免与氧化剂接触。 |
|  | 5 | 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 操作安全 | 1 | 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 |
|  | 2 | 往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 |
|  | 3 | 当进行灌装汽油、加油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 |
|  | 4 | 汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 |
|  | 5 | 注意储存场所及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 |
|  | 6 | 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。 |
| 储存安全 | 1 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。储存场所温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 |
|  | 2 | 应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 |
|  | 3 | 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储要有防火防爆技术措施。对于1000m³及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 |
|  | 4 | 注意防雷、防静电，应按规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪—表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 |
| 运输安全 | 1 | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 |
|  | 2 | 汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m³以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 |
|  | 3 | 严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 |
|  | 4 | 输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |

### F3.2.1 特殊化学品辩识

1、按照《易制毒化学品管理条例（2018年修订）》（国务院令第703号）等规定进行辨识，该拟建站未涉及易制毒化学品。

2、根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第52号）等规定进行辨识，该拟建站未涉及监控化学品。

3、根据《危险化学品目录（2015版）》（2022年修订版）进行辨识，该拟建站未涉及剧毒化学品。

4、根据公安部编制的《易制爆危险化学品名录》（2017年版）进行辨识，该拟建站未涉及易制爆化学品。

5、根据《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)进行辨识，该拟建站未涉及高毒危险化学品。

6、根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部[2020]第3号）进行辨识，该拟建站涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013年版）的规定进行辨识，该拟建站汽油属于重点监管的危险化学品，因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

## F3.3 站内爆炸危险区域的等级范围划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，划分站内爆炸危险区域的等级范围。

1、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分，应符合下列规定：

1）罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。

2）人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。

3）距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

0区

1区

2区

图F3.3-1 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分

注：采用卸油油气回收系统的汽油罐通气管管口爆炸危险区域用括号内数字。

2、汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分，应符合下列规定：

图F3.3-1 汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口爆炸危险区域划分

1）地面油罐和油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。

2）以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。

3）以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

3、汽油加油机爆炸危险区域划分，应符合下列规定：

1）加油机壳体内部空间应划分为1区。

2）以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15 m半径为1.5 m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。

图F3.3-2 汽油加油机爆炸危险区域划分

0区

1区

2区

注：采用加油油气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。

从上述看来，油罐内部的油品表面以上空间和罐内部油品表面以上的空间火灾、爆炸的危险性最大，是连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境，应密切重视。汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的沟和坑；加油机壳体内部空间；以加油机中心线为中心线、以半径为4.5m的地面区域为地面和以加油机下箱体顶部以上0.15m、半径为3m的平面为顶面的圆台形空间，油罐卸油以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以闭密卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间以及埋地卧式汽油储罐人孔井内部空间、以通气管管口为中心，半径为1.5m的球形空间和以闭密卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间火灾、爆炸的危险性不可忽视，是正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境，也应重视。

## F3.4 主要危险因素分析

该拟建站经营的项目主要为汽油、柴油的零售以及车辆充电服务。

1、汽油一般为无色或淡黄色液体，密度在0.70～0.79g/cm³之间，有特殊的汽油芳香气味，车用汽油按现行标准有3个品种11个牌号，其闪点为-18～23℃，爆炸极限为1.4～7.6%，为易燃液体。

2、柴油一般指200～400℃的石油馏分，有良好的挥发性、燃烧性、安定性，分轻柴油和重柴油。轻柴油密度为0.8～0.9g/cm³，轻柴油有7个牌号。

表F3.4-1 车用油品的火灾危险性分类表

| 火灾危险类别 | 油品 | 闪点(℃) |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 汽油 | -18～23 |
| 丙 | 柴油 | 60～120 |

从表中可以看出汽油的危险性比柴油大。

汽油的危险特性：油蒸汽与空气形成爆炸性混合物；与氧化剂会发生强烈反应；遇明火高热会引起燃烧爆炸。

### F3.4.1 火灾

车用汽油、柴油在常温下蒸发速度较快。由于该拟建站在收、付、存油作业中不可能完全闭密，汽、柴油蒸汽，若大量积聚漂移在空气中，只要有足够的点火能量，汽、柴油蒸汽与空气的混合气体遇火或受热就容易燃烧着火。汽油的燃烧速度最大可达5m/s，一旦发生燃烧很难控制，容易造成严重后果。

充电桩作为电气设施，操作不当或线路老化等原因可能引发电气火灾。

### F3.4.2 爆炸

车用汽油柴油的蒸汽中存在一定量的氢分子，含氢分子的油蒸汽与空气组成的混合气体达到一定比例时碰到很小的能量就有可能发生爆炸，爆炸极限与爆炸温度极限见下表：

表F3.4-2 车用汽油、柴油爆炸极限及爆炸温度极限表

| 油品名称 | 爆炸极限%（体积） |  | 爆炸温度极限(℃) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
| 车用汽油 | 1.4 | 7.6 | -18 | 23 |
| 柴油 | 1.3 | 6.0 | / | / |

从表中可以看出，车用汽油的爆炸温度极限较宽，其油蒸汽处于饱和状态，它与空气的混合气体遇火源只会燃烧，不会爆炸，但大多数情况下有空气的对流而使油蒸汽处于非饱和状态，当油蒸汽的浓度达到一定比例时有可能发生爆炸。易燃油品一旦发生燃烧，特别是汽油燃烧速度快易造成供氧不足，容易转换成爆炸。而爆炸后又转换成更大范围的燃烧，油品一旦形成大面积燃烧很容易形成燃烧与爆炸相互转换的事故。

### F3.4.3 静电

静电的积聚放电是引起火灾事故的原因之一。油品的电阻率很高，一般在109-1012Ω·M之间，电阻率越高导电率越小，积累电荷的能力越强。因此油品在泵送、罐装、运输等作业过程中，流动摩擦、喷射、冲击、过滤等都会产生大量静电，并且油品静电的产生速度远大于流散速度。静电积聚的危害主要是静电放电，一旦静电放电产生的电火花能量达到或超过油品蒸汽的最小点火能量时，就会引起燃烧或爆炸。由于汽油静电积聚能力强，而汽油最小点火能量低（汽油为0.1-0.2MJ），因此要求加油站在油罐车或利用加油枪付油时，一定要有可靠的静电接地装置，及时消除静电。

汽车油罐车冒险采用严禁使用的敞口式卸油方式，且卸油场地没有设静电接地装置，也易诱发爆炸事故。

另外作业人员要穿防静电工作服，以消除人体静电，人体静电来源于衣服间的摩擦、化纤衣物，纯毛制品尤为显着。例如化纤衣从毛衣外脱下时人体可带10kV以上电压，穿胶鞋脱工作服时可带千伏以上电压，在易燃易爆场所人体的静电不可忽视，如不经意的打闹、不经意的走动，都如同边走边划火柴一样危险。所以加油站的员工工作服必须是防静电的面料或全棉面料，不允许穿化纤服装上岗操作，更不允许在加油作业现场穿、脱、拍化纤服装，以免发生静电放电事故。

### F3.4.4 易扩散易流淌

车用汽油、柴油是流体，具有流动扩撒的特性，当储油设备发生渗漏、泄漏时会顺着地势迅速流淌扩散使火灾范围扩大。

### F3.4.5 易受热膨胀

不论是车用汽油或柴油，受热后随着温度升高、气体膨胀同时也使蒸汽压力增高，当温度降低时，容器内油品体积减少。造成容器内负压，引起容器吸瘪，这种热胀冷缩的现象会损坏储油容器，发生漏油现象。因此在该拟建站贮油罐一定要设通气管道，及时调整罐内压力，防止发生事故。

### F3.4.6 雷电分析

雷电是雷云之间或雷云对地面放电的一种自然现象，水蒸汽形成的积云，云中水滴受强烈气流的摩擦产生电荷，由静电感应带电云层在大地表面感应出异性电荷，当电场强度达到一定值时即发生放电破坏建筑物、电气设备、油罐，造成人、畜伤亡，加油站必须采用有效措施进行防护。

### F3.4.7 电气事故

该拟建站电气设备的设置应根据不同场所选用不同的电气，爆炸危险区采用防爆电气，罩棚下照明其高度大于4.5m时可选防护型灯具，站房内可选一般型电气，充电桩应选择符合国家标准的合格产品，一旦选型不当，就会留下巨大隐患，甚至发生事故。另外随意装接临时线违章使用电炉，以及带电设备在运行和检修期间如有不慎均有可能造成触电伤害事故。

### F3.4.8 明火事故

明火，包括检修动火，生活用火，违章吸烟，车辆尾气管排火等：

1、进出该拟建站人员如果安全防范意识不强，站内吸烟易引起火灾事故。

2、雷击和电火花；

3、检修、操作用工具产生的摩擦、撞击火花；

4、静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；

5、散杂电流，如在防爆区域使用手机等；

6、电气短路引发电气火灾。

### F3.4.9 车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，站内加油、卸油汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

### F3.4.10 高空坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

本项目存在高2m及以上的操作巡检作业，如罩棚检维修作业、站房装修改造作业等，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

1）没有按要求使用安全带。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

4）工作责任心不强，主观判断失误。

5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6）高处作业安全管理不到位。

7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

### F3.4.11 泄漏

1）油储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

4）管道、加油机连接处连接不好发生泄漏；

5）加油机机密封损坏而发生泄漏；

6）加油机加油管线或卸油管线连接不牢或损坏而发生泄漏；

7）卸油作业时，从通气管中呼出大量油气；

8）加油过程中的油气挥发。

### F3.4.12 管线拆除

管线在拆除时未对管线注满水，对管线进行清理，未对油气浓度进行检测，挥发的可燃气体形成爆炸性混合气体，遇静电、明火可能引起火灾爆炸事故。

### F3.4.13 窒息

汽油是一种有机溶剂，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（1）该拟建站经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

（2）人员进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

### F3.4.14 灼烫

汽油溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触可能灼伤。发电机发电时尾气管温度很高，作业人员未使用防护用品，思想麻痹、身体或精神状态不良，违章作业等可能发生灼烫事故。

## F3.5 有害因素分析

### F3.5.1 毒害分析

车用汽油、柴油都具有毒性。一般属于低毒，属于刺激型、麻醉型，在特殊的情况下具有较高的毒性。为了改善汽油的品质。常常加入添加剂如车用汽油中的四乙基铅。高纯汽油中的清洁剂等。柴油和重质油产生的硫化氢气体都会造成对人体的毒害。侵入途径可通过呼吸、食入、皮肤接触对人体造成伤害。急性吸入后，好像有毛发沉在舌头上的感觉，大部分可由呼吸道排出。小部分在肝脏中被氧化，与葡萄糖醛酸结合可经肾脏排出，毒害作用表现在中枢神经系统机能紊乱，条件发射改变，严重时可造成呼吸中枢麻痹。

误食后可经肝脏处理大部分，对脂肪代谢有特殊影响，引起血脂波动，胆固醇和磷脂改变。

皮肤接触，可经毛细血管进入血液循环系统散布全身。

在加油过程中，人体防护不可能做到全封闭，不可能避免会接触到油品，若长期吸入油蒸汽，将使人体引起急、慢性中毒及职业病。

## F3.6 预先危险性分析评价（PHA）

利用预先危险性分析评价方法对系统普遍存在的危险、有害因素进行分析评价，预先危险性评价范围涵盖该拟建站的全部生产过程。预先危险性分析情况见下表。

表F3.6-1 预先危险性分析情况一览表

| 一 |  |
| --- | --- |
| 潜在事故 | 火灾、爆炸 |
| 作业场所 | 油罐区卸油、贮油；加油区加油；充电场所 |
| 危险因素 | 易燃、易爆物质、容器、管道、设备损坏等 |
| 触发事件 | 1、在贮油、经营过程中存在燃爆物质的运送，在一定条件下，这些物质与空气混合可达到爆炸范围，形成爆炸性的混合气体，遇点火源如：电气火花、雷击、静电、违章动火、用火等可引发火灾、爆炸事故； 2、使用的输送易燃液体的管道装置要求密封，如管道材料选用不当，管道受摩擦磨损强度下降，安全附件不全或不可靠，操作控制不好造成管道、阀门的失效，发生火灾爆炸； 3、使用的输送易燃液体的管道装置中由于静电接地不良导致静电火花，引发火灾。 4、贮罐物质贮存不当，贮油溢出或罐底无油空吸，引发事故； 5、辅助装置中使用电气设备、设施，包括电气设备、电线，这些可能因负荷过载、绝缘老化等引起电气火灾； 6、突然的停电导致易然液体的喷出或溢出，或者管道中可能发生空气的倒灌，使燃爆物质混合，遇到火花导致火灾爆炸； 7、撞击或人为损坏造成贮罐孔口接头处破坏、法兰、管道泄漏，发生意外事故。 8、由自然灾害造成设备爆裂，引发火灾； 9、容器、设备制造质量缺陷；未按有关规定及操作规程操作；未按有关规定及操作规程进行现场检修动火、用火，引发火灾； 10、充电设施员工进行违规操作或线路老化引发火灾； 11、设备选型不合理，质量不过关，造成设备起火爆炸。 |
| 发生条件 | 1、易燃爆物聚集，达到爆炸临界极限； 2、存在点火源和燃烧物质； 3、设备年久失修或员工培训不到位。 |
| 原因事件 | 1.明火 ①火星飞溅；②违章动火、用火；③外来人员带入火种； ④物质过热引发；⑤点火吸烟；⑥他处火灾蔓延；⑦其它火源；⑧年久失修或设备质量不合格；⑨人员误操作或违规操作。 2.火花 - 金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；②电气火花；③线路老化，引燃绝缘层； ④短路电弧；⑤静电；⑥雷击；⑦机动车辆排烟；⑧打磨产生火花等。 3.其他意外情况 |
| 事故后果 | 系统损坏或降低系统性能，严重时可导致人员伤亡。 |
| 危险等级 | Ⅲ |
| 防范措施 | 1、控制与消除火源 ①加强管理，严格执行动火证制度，加强防范措施； ②易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备； ③按标准装置避雷设施，并定期检查； ④严格执行防静电措施。 ⑤通过通风可以有效防止易燃易爆气体积聚，净风天气注意保持间隔作业。 2、严格控制设备及其安装质量 ①严格要求并控制贮油罐设备、管道、泵、阀的材质和制作、安装质量，设置防爆装置；设备、管线制造和安装单位必须由有资质的单位承担； ②工程监理部门切实管理； ③加油机、管道及其仪表要定期检验、检测； ④对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修； ⑤设备及电气按规范和标准安装，静电接地系统严格检验使其在安全工作范围，设备和电气设施定期检修，保证完好状态。 3、加强管理、严格经营 ①定时、经常检查贮罐、管道、加油机、管道之间的法兰接头、阀门以及其他管道部件的气密性和完好程度，发现问题立即修复，检修时注意做好静电防护； ②作业场所设置醒目的安全警示标志； ③注意监控并及时制止外来人员违章行为，如吸烟、点打火机；在加油区打手机，杜绝外来火源进入加油站危险区； ④检修时严守作业规程，做好隔离、清洗置换、通风，动火等作业必须在严格监护下进行； ⑤加强员工培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象； ⑥安全设施（包括消防设施、报警装置、油罐阻火器、防雷接地等）保持齐全完好； ⑦做好日常巡检充电桩及光伏发电设备。 |
| 二 |  |
| 潜在事故 | 触电 |
| 作业场所 | 发、配电间、充电场所 |
| 危险因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |
| 触发事件 | 1、电气设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 7、雷击。 |
| 发生条件 | 1、人体接触带电体； 2、安全距离不够，引起电击穿； 3、通过人体的电流时间超过50mA/s； 4、设备外壳带电。 |
| 原因事件 | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如油泵电机保护措施失效，外壳漏电等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、违章作业； 5、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 |
| 事故后果 | 人员伤亡、引发二次事故或降低系统性能 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、室内线路、加油机用电线路按照规范埋地，达到规范安全要求； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零； 5、施工、维修电焊作业时注意电焊机绝缘完好、接线不裸露，电焊机定期检测保证漏电在允许范围，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 6、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；按制度对电线加强管理、巡查、检修。 7、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 8、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态。 |
| 三 |  |
| 潜在事故 | 车辆伤害 |
| 作业场所 | 站内道路、停车位 |
| 危险因素 | 车辆撞人，车辆撞设备、管线。 |
| 触发事件 | 1、车辆带故障行驶（如刹车不灵、鸣笛喇叭失效、刮雨器失效等）； 2、车速过快； 3、超载驾驶。 |
| 发生条件 | 车辆撞击人体、设备、管线等。 |
| 原因事件 | 1、进入油站的驾驶员工作精力不集中、行驶违章、酒后驾车、疲劳驾驶； 2、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车； 3、加油站作业人员引导车辆不力。 |
| 事故后果 | 人员伤害，撞坏管线等造成二次事故或降低系统性能。 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、增设交通标志（特别是限速行驶标志）； 2、保持进出加油站的道路畅通，保持路面状态良好； 3、加强对进站加油车辆的引导，发现驾驶员违章立即提醒纠正； 4、闲杂人员和闲杂车辆不允许进入加油站场内。 |
| 四 |  |
| 潜在事故 | 毒害危险 |
| 作业场所 | 油罐区、加油区 |
| 危险因素 | 油品物料泄漏；贮罐设备内作业、抢修作业时接触窒息性场所。 |
| 触发事件 | 1、汽油、柴油物质的气体泄漏空间且有积聚； 2、设备内作业时汽油、柴油有害物料未彻底清洗干净，通风不良，与有害物质连通的管道未进行有效的隔绝等。 |
| 发生条件 | 1、油品物料超过容许浓度； 2、毒物摄入体内。 |
| 原因事件 | 1、油品物质局部浓度超标； 2、通风不良； 3、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 4、作业人员不清楚泄漏物料的种类，应急不当； 5、未戴防护用品； 6、在作业场所进食、饮水等引起误服； 7、救护不当。 |
| 事故后果 | 人员健康受损 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 1、加强检查、检测油品物质有否跑、冒、滴、漏； 2、教育、培训职工掌握有关油品的特性； 3、制定安全技术规程及作业安全规程； 4、定期检修、维护保养，保持设备完好；检修油罐时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 5、要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程、作业规程； 6、配备相应的防护器材、急救药品； 7、制定应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 |
| 五 |  |
| 潜在事故 | 高处坠落 |
| 作业场所 | 检修站区或安装、更换照明灯具时超过地面2m，工作面超过罩棚外缘2m的场所 |
| 危险因素 | 加油区罩篷维修物件坠落或人员摔落 |
| 触发事件 | 1、维修工具滑落 2、更换罩棚掉落 |
| 发生条件 | 维修工具、更换罩棚等 |
| 原因事件 | 1、注意力不集中或违章操作； 2、未设置安全护拦或安全护拦损坏； 3、检修时操作不当。 |
| 事故后果 | 站房、设备损坏或降低系统性能、严重时造成重大经济损失 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 防范措施 | 3、作业现场设置安全警示标志和配置消防器材； 4、制定规章制度和安全操作规程，严格工艺纪律。 |

评价小结：通过预先危险性分析可知，该项目火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级，其他均属于Ⅱ级范畴。

## F3.7 危险度评价

危险度评价法主要针对油罐区进行评价。

表F3.7-1危险度评价表

| 物质 （单罐容量） | 物质（分值） | 容量（分值） | 温度（分值） | 压力（分值） | 操作（分值） | 合计（分值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油（50m3） | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 柴油（50m3） | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 危险度分值（综合取值） |  |  |  |  |  | 12 |

由上表可知，该拟建站油罐区得分为12分，为Ⅱ级，属中度危险。

## F3.8 作业条件危险性评价（LEC）

### F3.8.1 评价单元

根据对该拟建站经营过程的分析，确定评价单元为：加油作业、卸油作业、油罐储存、供配电作业、检维修作业、充电作业单元。

### F3.8.2 作业条件危险性评价法的计算结果

以油罐区接卸油品作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表F3.8-1。

1、发生事故或危险事件的可能性

L：在接卸油品作业操作过程中，由于物质为易燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“完全意外，极少可能”。

故其分值L＝1；

2、暴露于危险环境的频繁

E：员工每周一次或偶然地暴露。

故取E＝3；

3、发生事故或危险事件的可能结果

C：发生火灾、爆炸事故，结果非常严重，会造成一人这样死亡。

故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

结论：油罐区接卸油作业属“一般危险，需要注意”范围。

表F3.8-1 各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 加油作业 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 触电 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.2 | 6 | 15 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 高处坠落 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 坍塌 | 0.2 | 6 | 15 | 18 | 稍有危险，可以接受 |
| 2 | 卸油作业 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.2 | 3 | 15 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 3 | 油罐储存 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.2 | 3 | 15 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
| 4 | 供配电作业 | 电气火灾 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 触电 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |
| 5 | 检维修作业 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 高处坠落 | 0.5 | 1 | 7 | 3.5 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 触电 | 0.5 | 1 | 7 | 3.5 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 1 | 7 | 3.5 | 稍有危险，可以接受 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 1 | 7 | 3.5 | 稍有危险，可以接受 |
| 6 | 充电作业 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 触电 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |

由上表的评价结果可以看出，各单元危险源及潜在危险的危险等级均处于“一般危险、需要注意”和“稍有危险，可以接受”，作业条件相对安全。

由于该拟建站经营物料为汽油、柴油，均属于危险化学品，固企业日后日常经营应做到以下几点：

1、该拟建站的安全经营运行首先应重点加强对油罐区、加油区的汽、柴油危险物质的严格控制，注重日常安全管理；

2、其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；

- 3、要认真抓好该拟建站操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与加油站所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证安全作业。

## F3.9 事故案例分析

1、加油站火灾事故

某加油站的加油员给车油箱加满后，车主为凑足100元的油款，要求将剩余的92号汽油用加油枪直接注入容量25kg的塑料桶内，塑料桶就在吉普车旁边。当油品注到塑料桶2/3时，由于产生静电，“砰”的一声，燃起大火，大火将塑料桶烧毁，满地的火源，又把吉普车燃着，此时一位加油员拨打110报警。同时，另一位加油员开始操纵35㎏干粉灭火器灭火，但由于对灭火器性能掌握不熟练，未能灭火。当吉普车被全部烧着后又把5m高的雨蓬引燃，39.6m²铝塑封檐板，5.6m²的雨棚镀锌钢柱板、两台电脑加油机、雨蓬内射灯和部分线路、12m²铝合金开票收款厅、1台35kg干粉灭火机全部烧毁，直接经济损失达2309万元。

因为目前使用比较广泛的塑料桶大多是用聚苯乙烯、聚氯乙稀和聚乙烯制成的，这些材料的电阻率大，绝缘性能好，在与汽油强烈摩擦后极易产生和积聚静电荷，因此，决不能用塑料桶装汽油。

事后认定的原因是：

1）违反安全管理制度，用加油枪直接向塑料桶容器内灌装汽油，静电引起爆燃。

2）岗位职工不会使用干粉灭火机，延误了扑灭初起火灾的最佳时间。

3）安全管理不严，管理不到位，职工安全意识淡薄，安全生产责任制和安全操作规程不落实。

事故防范措施：

1）严禁给塑料桶内加注汽油。

2）加强加油站员工对消防器材的使用培训，确保熟练使用消防器材。

2、加油站爆炸事故

1）事故经过

2008年9月8日15:40左右，山东济南分公司第63#加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商天津华北有色建设工程公司山东分公司的施工人员，擅自用自带泵将2号埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口。切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，现场1人当即受伤，送医院抢救无效，于9月9日凌晨死亡。

2）事故原因分析

这是一起典型的施工组织混乱、施工安全监管不严、安全制度落实不到位造成的安全事故。

①事故发生的直接原因

施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

②事故发生的间接原因

对施工单位资质审查不严，导致不具备安全施工资质的单位进站施工，为事故的发生埋下了隐患；没有制定施工安全措施，对施工现场的监督检查流于形式，对安全防护、作业票开具、施工人员持证上岗等方面监管不严；施工现场监管严重失职，现场监管责任人（站长）对动火等重大安全作业监管不力，现场安全监督职责未执行到位。

3）事故防范措施

①严格审查施工单位资质，坚决不委托无资质单位进行施工。

②制定施工安全措施，对外来作业人员进行安全培训。

③加油站负责人在施工队进行重大安全作业时必须监管到位，严禁作业人员私自违规作业。

3、触电事故案例

1）事故经过

2002 年5月17日，某电厂检修班职工王某带领张某检修380直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好，并将电焊机开关断开。王某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线，自己拆除电焊机一次线。约17:15，王某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头，在拆完一相后，拆除第二相的过程中意外触电，经抢救无效死亡。

2）事故原因分析：

1、王某已参加工作 10 余年，一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书；在本次作业中王某安全意识淡薄，工作前未进行安全风险分析，在拆除电焊机电源线中间接头时，未检查确认电焊机电源是否已断开，在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业，导致触电。王某违章作业是此次事故的直接原因。

2、工作组成员张某虽为工作班成员，在工作中未有效进行安全监督、提醒，未及时制止王某的违章行为，是此次事故的原因之一。

3、该公司领导对“安全第一，预防为主”的安全生产方针认识不足，存在轻安全重经营的思想，负有直接管理责任。

防范措施：

1、采取有力措施，加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实，杜绝违章行为的发生。工作班成员要互相监督，严格执行《安全操作规程》和企业的规章制度。

2、完善设备停送电制度。

3、加强职工的技术培训和安全知识培训，提高职工的业务素质和安全意识，让职工切实从思想上认识作业违章的危害性。

# 录

## F4.1 法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》（2002年主席令第70号，2021年主席令第88号第三次修正）

《中华人民共和国消防法》（1998年主席令第4号，2021年主席令第81号第三次修正）

《中华人民共和国行政许可法》（2003年主席令第7号，2019年主席令第29号修订）

《中华人民共和国职业病防治法》（2001年主席令第60号，2018年主席令第24号第四次修正）

《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第4号）

《中华人民共和国劳动法》（1994年主席令第28号，2018年主席令第24号第二次修正）

《中华人民共和国劳动合同法》（2007年主席令第65号，2012年主席令第73号修订）

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年主席令第69号）

《中华人民共和国建筑法》（1997年主席令第91号，2019年主席令第29号第二次修正）

《中华人民共和国防震减灾法》（1997年主席令第94号，2008年主席令第7号修订）

《中华人民共和国道路交通安全法》（2003年主席令第47号）

《中华人民共和国环境保护法》（1989年主席令第22号，2014年主席令第9号修订）

《中华人民共和国水土保持法》（1991年主席令第49号，2010年主席令第39号修订）

《中华人民共和国节约能源法》（1991年主席令第90号，2016年主席令第48号条二次修正）

其他安全相关法律

## F4.2 行政法规及法规性文件

《危险化学品安全管理条例》（2002年国务院令第344号，2013年第645号第二次修正）

《建设工程安全生产管理条例》（2003年国务院令第393号）

《安全生产许可证条例》（2004年国务院令第397号，2014年国务院令第653号）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（1995年国务院令第190号，2011年第588号修正）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002年国务院令第352号）

《易制毒化学品管理条例》（2005年国务院令第445号，2018年第703号第三次修正；2008年公安部等六部门公告、2012年公安部等五部门公告、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号增补）

《工伤保险条例》（2003年国务院令第375号，2010年第586号修正）

《劳动保障监察条例》（2004年国务院令第423号）

《女职工劳动保护特别规定》（2012年国务院令第619号）

《公路安全保护条例》（2011年国务院令第593号）

《铁路安全管理条例》（2013年国务院令第639号）

《特种设备安全监察条例》（2003年国务院令第373号，2009年第549号修正）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年国务院令第493号）

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（2001年国务院令第302号）

《生产安全事故应急条例》（2019年国务院令第708号）

《建设工程抗震管理条例》（2021年国务院令第744号）

《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（国务院安委会办公室安委办[2008]26号）

《关于认真学习和贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的通知》（国务院安委会办公室安委办[2010]15号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）

《国务院安委办关于加强企业班组长安全培训工作的指导意见》 （安委办[2010]27号）

《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（国家安全生产监管总局、工业和信息化部 安监总管三［2010］186号）

《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发[2011]40号）

《国务院安委会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（安委〔2020〕3号）

《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见〉的通知》（厅字〔2020〕3号）

其他相关法规及法规性文件

## F4.3 地方法规及法规性文件

《江西省安全生产条例》（2023年7月26日，江西省十四届人大常委会第三次会第二次修订）

《江西省消防条例》（1995年12月20日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过；2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，2018年3月1日起施行）

《江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知》赣府厅发〔2024〕20号

其他相关地方法规及文件

## F4.4 部门规章及规范性文件

《高毒物品目录》（2003版）（卫法监［2003］142号）

《生产经营单位安全培训规定》（2006年国家安全生产监督管理总局令第3号，安监总局令第63号、第80号修改）

《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（2006年国家安全生产监督管理总局令第5号）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（2007年国家安全生产监督管理总局令第16号）

《国家安全监管总局关于印发〈危险化学品建设项目安全评价细则(试行)〉的通知》（安监总危化〔2007〕255号）

《生产安全事故应急预案管理办法》（2009年安监总令第17号，2016年安监总局令第88号修正，2019年应急管理部令第2号第二次修正）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令2010年第30号，80号令修改)

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令2010年第36号，第77号令修改）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令2011年第40号，79号令修改）

《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三[2010]186号）

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令2011年第42号)

《安全生产培训管理办法》(国家安全生产监督管理总局令2011年第44号，80号令修改)

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令2012年第45号，79号令修改)

《危险化学品经营许可证管理办法》（2012年安监总局55号令，第79号修正）

《防暑降温措施管理办法》（安监总安健〔2012〕89号）

《中国气象局关于修〈防雷减灾管理办法〉的决定》（气象局令〔2013〕第24号）

《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》(国家安全生产监督管理总局令2013年第60号)

《国家安全监管总局关于修〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》（2013年安监总局令第63号）

《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）

《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（国家安全监管总局 安监总管三〔2014〕94号）

《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》（安监总厅管三函〔2014〕5号）

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》(国家安全生产监督管理总局令2015年第77号）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令2015年第79号）

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令2015年第80号）

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号）

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（国家安全生产监督管理总局令2017年第89号）

《国家安全监管总局关于进一步加强监管监察执法促进企业安全生产主体责任落实的意见》（安监总政法〔2018〕5号）

《应急管理部关于印发〈危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）〉的通知》（应急〔2018〕19号）

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）

《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应急〔2019〕78号）

《有限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299）号

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工信部 工产业[2010]第122号）

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（安监总厅科技〔2015〕43号）

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（2017年安监总局、科技部、工信部公告第19号）

《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知》（应急厅〔2020〕38号）

《危险化学品目录》（2015年版）（安监总局等十部委公告2015年第5号）

《调整〈危险化学品目录（2015版）〉》（应急管理部等十部委公告2022年第8号）

《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三〔2015〕80号）

《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知 》（应急厅函〔2022〕300号）

《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三〔2017〕121号）

《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令2020年第52号）

《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》（中华人民共和国工业和信息化部令第48号，2019年1月1日起施行）

《特种设备作业人员监督管理办法》（2005年质监总局令第70号，2011年第140号修订）

《特种设备目录》（2014年质监总局公告第114号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）

《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程消防设计审查验收工作细则〉和〈建设工程消防设计审查、消防验收、备案和 抽查文书式样〉的通知》（建科规〔2020〕5号）

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（2020年住建部令第51号）

《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（2017年公安部公告）

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2001年公安部令第61号）

《易制爆危险化学品治安管理办法》（2019年公安部令第154号）

《公安部关于修改〈消防监督检查规定〉的决定》（2009年公安部令第107号，2012年第120号修改）

《特别管控危险化学品目录(第一版)》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第1号公告）

《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）

《各类监控化学品名录》（2020年工信部令第52号）

《油气储存企业安全风险评估指南（试行）》（应急管理部2021年5月）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）

《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发改委令2023第7号）

## F4.5 地方政府规章

《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》（赣府厅发[2010]3号）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发[2010]32号）

《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于印发<江西省长江经济带“共抓大保护”攻坚行动工作方案>的通知》（赣办发〔2018〕8号）

《江西省人民政府办公厅关于印发鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划(2018-2020年)的通知》（赣府厅字〔2018〕56号）

《江西省2018年推动长江经济带发展工作要点》（江西省参与一带一路建设和推动长江经济带发展领导小组办公室）

《江西省合用场所消防安全治理规定》（2013年10月20日江西省人民政府令第207号）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号）

《关于印发<江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）>的通知》（江西省安监局赣安监管应急字〔2012〕63号）

《江西省安全生产监督管理局关于危险化学品企业仓库、堆场构成重大危险源的监测监控系统整治的补充通知》（赣安监管二字〔2012〕367号）

《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）

《江西省安委会关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》（赣安〔2021〕2号）

《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）》（赣安监管应急字〔2012〕63号）

《江西省安监局关于印发江西省化工企业安全生产五十条禁令的通知》江西省安全生产监督管理局赣安监管二字〔2013〕15号

《江西省安委会办公室关于印发〈企业安全生产资料建档通用要求〉的通知》（赣安办字〔2016〕53号）

《江西省安委会办公室关于印发〈江西省安全风险分级管控体系建设通用指南〉的通知》（赣安办字〔2016〕55号）

《<关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见>》的通知》（省委办公厅 省政府办公厅印发）

《江西省安委会办公室关于开展重点企业负责人安全生产集中研讨活动的通知》（赣安办字〔2020〕42号）

《江西省应急管理厅办公室关于开展危险化学品安全风险评估诊断分级等三项工作的通知》（赣应急办字〔2020〕53号）

中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》的通知（2020年11月4日）

《江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕100号）

《江西省应急管理厅关于印发《江西省安全生产培训考核实施细则》（暂行）的通知》（赣应急字〔2021〕108号）

《江西省应急管理厅关于印发〈江西省安全生产培训考核规范提升行动实施方案〉的通知》（赣应急字〔2021〕185号）

《省发改委 工信委 安监局 环保厅关于加强化工投资项目监督管理的通知》（赣发改产业〔2018〕619号）

《江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知》赣府厅发〔2024〕20号

其他相关地方政府规章

## F4.6 国家相关标准、规范

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）第2号修改单

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）

《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

《混凝土结构设计规范（2015 年版）》（GB 50010-2010）

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）

《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）

《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T 3004-2020）

《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》（GB 50160-2008）

《油气回收处理设施技术标准》（GB 50759-2022）

《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）

《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）

《车用汽油》（GB 17930-2016）

《车用柴油》(GB 19147-2016)

《〈车用柴油〉国家标准第1号修改单》（GB 19147-2016/XG1-2018）

《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》(GB/T 22380.1-2017)

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》(GB/T22380.2-2019)

《建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016年版）》（GB 50011-2010）

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》(GB/T 22380.3-2019)

《中国地震参数区划图》（GB 18306-2015）

《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB 50914-2013）

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《消防安全标志第1部分：标志》（GB 13495.1-2015）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）

《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966-2014）

《电动汽车非车载充电机电能计量》（GB/T 29318-2012）

《电动汽车充电站通用要求》（GB/T 29781-2013）

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018 ）

《充电电气系统与设备安全导则》（GB/T 33587-2017）

《电动汽车充电用电缆》（GB/T 33594-2017）

《电动汽车传导式充电接口》（QC/T 841-2010）

《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》（NB/T 33008.1-2018）

《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517-2009）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GB/T 50063-2017）

《系统接地的型式及安全技术要求》（GB 14050-2008）

《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）

《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）

《液体石油产品静电安全规程》(GB 13348-2009)

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）

《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230-2010）

《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022 ）

《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）

《固定式钢梯及平台安全要求（第1部分：钢直梯）》（GB 4053.1-2009）

《固定式钢梯及平台安全要求（第2部分：钢斜梯）》（GB 4053.2-2009）

《固定式钢梯及平台安全要求（第3部分：工业防护栏杆及钢平台）》（GB 4053.3-2009）

《安全色》（GB 2893-2008）

《安全标志及使用导则》（GB 2894-2008）

《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ/T 3047-2013）

《危险货物包装标志》（GB 190-2009）

《化学品分类和标签规范》（GB 30000-2013）

《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）

《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）

《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）

《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）

《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

《双层罐渗漏检测系统 第1~7部分》GB/T30040.1~7

《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）

《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB/T51344-2019）

《通风及空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

《工业金属管道设计规范》（GB50136-2008）

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）

《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2019）

《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T 3177-2015）

《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）

《信号报警、安全联锁系统设计规范》（HG/T 20511-2014）

《自动化仪表选型设计规范》（HG/T 20507-2014）

《化工企业静电接地设计规程》（HG/T 20675-1990）

《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）

《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）

《加油站作业安全规范》(AQ 3010-2022)

《加油站油品储存、运输技术条件》DB/T121-2000

《安全评价通则》（AQ 8001-2007）

《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）

其它相关的国家和行业的标准、规定

- 附录五 项目涉及的危险化学品理化性质

## 1、汽油：

| 标 识 | 中文名： | 汽油 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Gasoline；Petrol |
|  | 分子式： | C4-C12(脂肪烃和环烃) |
|  | 分子量： | 0 |
|  | CAS号： | 8006—61—9 |
|  | RTECS号： |  |
|  | UN编号： | 1203 |
|  | 危险货物编号： | 31001 |
|  | IMDG规则页码： | 3141 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |
|  | 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |
|  | 熔点： | <-60 |
|  | 沸点： | 40-200 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.70-0.79 |
|  | 相对密度(空气=1): | 3.5 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： |  |
|  | 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无资料 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险分级： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | -18—23 |
|  | 自燃温度(℃)： | 引燃温度(℃)：415-530 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 1.4 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 7.6 |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 易燃液体，类别2 |
|  | 危险货物包装标志： | 7 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 废弃：处置前参阅国家和地方有关规定。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱。 |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC：300mg／m³[溶剂汽油] 前苏联MAC：未制订标准 美国TLV—TWA：ACGIH 300ppm，890mg／m³ 美国TLV—STEL：ACGlH 500ppm，1480mg／m³ |
|  | 侵入途径： | 吸入 食入 经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD50：67000mg／kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油) LC50：103000mg／m³(小鼠吸入)，2小时(120溶剂汽油) |
|  | 健康危害： | 主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 |
|  | 眼睛接触： | 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： | 给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩带防毒面具。 |
|  | 眼睛防护： | —般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿防静电工作服。 |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 泄漏处置： |  | 切断火源。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。或在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

## 2、柴油：

| 标识 | 中文名：柴油； 英文名：Diesel oil ；Diesel fuel； 分子式：柴油主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2-60g/kg）、氮（＜1g/kg）及添加剂组成的混合物 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 性状：淡黄色液体； 溶解性：不溶于水； 熔点（℃）：-29.56； 沸点（℃）：160-370； 相对密度（水=1）：0.8-0.9； 蒸气压（kpa）：0.3（50℃） |
| 燃烧爆炸 危险 | 燃烧性：易燃；燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气和硫氧化物； 闪点（℃）：＞60； 爆炸极限（﹪V/V）：0.5-5.0； 禁忌物：氧化剂； 危险特性：蒸气与空气混合物可燃限0.5﹪-5.0﹪，遇热、火花、明火易燃，可蓄积静电，引起电火花 |
| 毒性 | 毒理资料：大鼠经口LD50：7500mg/kg。兔经皮LD50＞5ml/kg。 用于500mg涂兔皮肤引起中度皮肤刺激 |
| 对人体危害 | 因杂质及添加剂(如硫化酯类等)不同而毒性可有差异。对皮肤和粘膜有刺激作用，也可有轻度麻醉作用。柴油为高沸点物质，吸入蒸气而致毒害的机会较少。有报告拖拉机驾驶台四周空气污染细微雾滴，拖拉机手持续吸入 15min而引起严重的吸入性肺炎。皮肤接触后可发生接触性皮炎，表现为红斑、水疱、丘疹 |
| 急救 | 皮肤污染时立即用肥皂水和清水冲洗，并对症处理。吸入雾滴者立即脱离现场至新鲜空气处，有症状者给吸氧。发生吸入性肺炎时给抗生素防止继发感染，并对症处理 |
| 防护 | 工程防护：生产过程密闭，全面通风 个体防护：呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度时可佩戴自吸过滤式防毒面具 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度时戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防静电工作服 手防护：戴防油手套 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |
| 泄漏处理 | 切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿工作服。尽可能切断泄漏源，将溢漏液收集在有盖容器中，用沙子或惰性吸收剂吸收残液并转到安全场所。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间或环境中。 |
| 储运 | 包装标志：易燃气体 包装方法：铁桶或散装 储运条件：储存于阴凉、通风的仓库内或储罐，远离热源、火种，与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。运输途中应防爆晒、防高温，中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车、船必须彻底清洗，并不得装运其它物品。般运输时配装位置应远离卧室、厨房，并与船舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶 |

# 附件 收集的文件、资料

- 营业执照

- 商务局文件

- 项目立项文件

- 土地证

- 总平面布置